LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LP-919044992-N43-2017

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA””

BASES

INTRODUCCIÓN

Las presentes bases señalan el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial No LP-919044992-N43-2017; así mismo describe el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA”” que Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado requiere para cubrir las necesidades de dicha unidad aplicativa, el procedimiento del concurso, las condiciones generales de contratación, la forma en que se llevará a cabo el procedimiento de entrega de la documentación requerida.

Para los efectos de estas bases a Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado, en lo sucesivo se le denominará la Convocante.

PRESENTACIÓN

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de Servicios de Salud de Nuevo León Organismo Público Descentralizado, en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 1 fracción VI, 5, 25 fracción I, 27 tercer párrafo, 29 fracción I y 31 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como al Acuerdo de fecha 12 de Noviembre del 2015, emitido por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de Noviembre del 2015, el cual establece la utilización del método de Licitación Pública Presencial; Artículo 1, 2 Fracción XIV de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Nuevo León y 19 Fracción XV del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., en debida concordancia con la Ley de Egresos para el año del 2017, CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N43-2017 para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA””.

Las presentes bases de la Licitación, señalan el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial No LP-919044992-N43-2017

BASES

1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN.

  - Descripción completa del servicio.

En el anexo 1 y 1A de estas bases, se señalan la descripción y características propias del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Aire Acondicionado para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, que requiere la Convocante, para atender las necesidades  de dicha unidad y de la Subidrección de Obras y Conservación.

    - La Contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA” requerido por La Convocante, se realizará con recursos del tipo de presupuesto 202001, Programa 020508, Partida 35401, Cuenta No. 0468924269.

    - Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., convoca a través de la Dirección Administrativa por conducto del Departamento de Adquisiciones, ubicado en el primer piso, Matamoros oriente, No. 520, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tel: 81 30 70 46 y 81 30 70 49.

    - Las bases de la presente Convocatoria podrán obtenerse de manera gratuita a través de la página oficial de Servicios de Salud de Nuevo León, a partir de la fecha de su publicación, en el portal http://saludnl.gob.mx, en la parte inferior, en el apartado “licitaciones”, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente, No. 520, Zona Centro, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    - La Participación de los licitantes para la presente Licitación Pública será de forma presencial. Será identificada con carácter Nacional. En la presente licitación no se recibirán proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

    - La presente Licitación Pública Nacional Presencial será identificada por el No. LP-919044992-N43-2017.

    - La contratación del servicio incluido en esta Convocatoria corresponde al ejercicio fiscal 2017.

    - Las proposiciones, folletos, anexos y demás información relativa a la prestación del servicio que se presenten deberán ser en idioma español. En caso de que los últimos sean en idioma diferente, deberán presentarse con traducción simple al español.

    - Para la presente licitación ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

OBJETO Y ALCANCE.

    - El SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA” deberá incluir la mano de obra, personal de supervisión, refacciones, maquinaria y equipo, pruebas, interconexiones, materiales y todo tipo de insumos necesarios para la prestación integral del servicio requerido.

1.1.10- Los servicios se realizarán en los sitios donde se encuentran instalados los equipos dentro de las instalaciones del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, en caso de que se requiera transladar el equipo fuera de las instalacioines, el licitante que resulte adjudicado deberá contar con la autorización previa de la Subdirección de Obras y Conservación de La Convocante, debiendo especificar el tipo de servicio que se realizará y justificar que no puede realizar dentro de las instalaciones del Hospital.

1.1.11- El (los) licitante(s) que resulten adjudicados deberán coordinar cronograma y horarios de trabajo con el personal designado por la Subdirección de Obras y Conservación para obtener la autorización del acceso del personal que prestará el servicio a las áreas de trabajo para no enterpecer la operación, funciones y actividades del personal médico y de enfermería de la unidad Hospitalaria, todo el personal que ingrese al Hospital para la prestación del servicio deberá contar con equipo de protección y seguridad de acuerdo a las actividades a realizar, en caso de no contar con él, no le será permitido el acceso, en caso de accesar sin dich aprotección y sin conocimiento del Hospital será bajo total y absoluta responsabilidad del licitante ganador.

1.1.12- El (los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) deberá(n) designar a un supervisor con título y cédula profesional en Ingeniería eléctrica y/o mecánica o afin para la Coordinación de actividades con el personal designado por la Subdirección de Obras y Conservación.

1.1.13- Para todas las partidas se deberá ofertar un período de garantía mínimo de seis meses contado a partir de la fecha del acta de entrega recepción del servicio contratado.

1.1.14- POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Los licitantes deberán incluir en sus propuestas técnica y económica una póliza adicional de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las partidas 1 a la 4 con vigencia de un año posterior a la conclusión del período de garantía ofertado, dicha póliza deberá cubrir cuatro servicios de mantenimento preventivo de forma trimestral y todos los servicios correctivos que se requieran durante el período de un año; en caso de que se requieren piezas o refacciones fuera de las basicas, de las consideradas especiales o mayores, el licitante ganador deberá informar a la convocante a través de la Subdirección de Obras y Conservación para tramitar las acciones pertinentes respecto a la adquisición de las mismas a cargo de la convocante par que prosiga con sus mantenimientos.

1.1.15- El tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía y de la póliza adicional de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo será de máximo 24 hrs, el tiempo de rectificación podrá extenderse solamente en el caso de que se requieran refacciones y sea autorizado previamente por la Subdirección de Obras y Conservación.

1.1.16- El licitante deberá contar con personal técnico capacitado en la especialidad contratada para la prestación del servicio solicitado (Mínimo un ténico en refrigeración y un técnico en electricidad) y con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, por así requerirlo las características y el tipo de servicio a contratar.

1.1.17- Previo a la presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán realizar una visita a las instalaciones del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, para verificar el estado físico y el funcionamiento de los diferentes equipos objeto de la presente licitación el día 11 de Octubre del 2017 a las 9:00 Hrs. Esto deberá constatarlo mediante un formato de Constancia  de visita, en hoja membretada del licitante, la cual deberá contener la firma y sello de la persona designada por la Subdirección de Obras y Consevación, este documento corroborará la visita y deberá ser parte integral de su propuesta técnica.

1.1.18- De las obligaciones del Licitante para su personal, queda expresamente convenido que el licitante ganador asume con relación al personal que utiliza, todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por los trabajos que se encomiendan, incluyendo toda clase de daños contra La Convocante, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que se  establecen en la Ley Federal del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de accidente de trabajo a sus empleados, la empresa absorberá todas las responsabilidades, liberando a La Convocante de responsabilidad alguna a este respecto. La Convocante no será patrón sustituto.

1.1.19- El licitante ganador deberá generar una bitácora de trabajo diaria escrita y fotográfica de los avances realizados y, en base a ella deberá generar un reporte semanal que será firmado y validado semanalmente por el personal designado por la Subdirección de Obras y Conservación para corroborar que los avances están de acuerdo al cronograma de presentado como parte integral de la propuesta técnica.

1.1.20- NORMAS TECNICAS.-   Al licitante que resulte adjudicado se le exigirá el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda y a falta de estas las normas internacionales particularmente las NOM-005-STPS-1998, NOM-017-STPS-2008 Y NOM-026-STPS-2008.

1.1.21- La facturación se realizará en dos parcialidades, la primera por un 50% que deberá presentarse el día 15 de Noviembre del 2017 y deberá llevarse un avance del 50% del servicio contratado, y la segunda por el 50% restante cuando se haya concluido la prestación del servicio contratado y deberán acompañarse por los reportes semanales firmados y sellados por el personal designado por la Subidrección de Obras y Conservación, y, además, en el caso de la segunda, del acta de entrega recepción firmado y sellado por el Director y/o Administrador del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y por la Subdirectora de Obras y Conservación de la Convocante, dichas facturas deberá especificar el número del contrato del que se desprende al que corresponde dicha factura, número de licitación y número de orden de envío.

1.1.22- El Licitante ganador deberá presentar las facturas correspondientes en original y copia en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, para la firma y sello del Administrador y/o Director; anexando los reportes semanales firmados y sellados por el personal designado por la Subidrección de Obras y Conservación, así como el acta de entrega recepción firmado y sellado por el Director y/o Administrador del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y por la Subdirectora de Obras y Conservación; y posteriormente deberán ser enviadas a la subdirección de Recursos Financieros de la Convocante para su trámite de pago.

1.1.23- El Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” hará la solicitud de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos en el formato de Orden de Envío debidamente foliado, dicho formato será firmado por el Administrador y/o Encargado de Servicios Generales de dicho Hospital, y deberá ser enviado vía fax, o por medios electrónicos al licitante que resulte adjudicado.

  - Período y lugar de prestación del Servicio:

El Servicio preventivo y correctivo para el sistema de aire acondicionado del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” se prestará del 18 de Octubre del 2017 al 15 de Diciembre del 2017.

1.2.1      Lugar de Prestación del Servicio:

| Unidad | Dirección |
| --- | --- |
| Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” | Ave. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Bosques del Nogalar, C.P.66480, San Nicolás de los Garza, N. L. |

1.3.- 	Supervisión.

La supervisión será llevada a cabo por el personal designado por el licitante que resulta adjudicado y el personal que designe la Subdirección de Obras y ConservacióN y se hará conforme a los lineamientos de la Convocante durante la prestación del servicio.

La Convocante, tendrá la facultad de realizar visitas de inspección en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” para validar las condiciones en las que se presta el servicio.

1.4.- Período de Garantía sobre la Calidad del Servicio.

El período de garantía de la prestación del servicio, deberá ser de, mínimo, seis meses a partir de la fecha del acta de entrega recepción, dicha garantía deberá cubrir todos los mantenimientos correctivos requeridos, en caso de cualquier tipo de falla en los servicios objeto de la presente licitación.

1.5.- Control de Calidad.

El control de calidad será llevado a cabo por la Subdirección de Obras y Conservación y se hará conforme a los lineamientos de la Convocante

1.6.- Devoluciones.

La Convocante podrá devolver al personal que no cumpla con los requisitos solicitados, así como, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los servicios y materiales suministrados, imputables al licitante adjudicado y/o  por el personal a su cargo, en caso de  que se den estos supuestos, la compañía prestadora del servicio deberá reponer los servicios o materiales y prever con anticipación estas anomalías para que no se afecte la prestación del servicio ni la operación y funcionamiento de la unidad hospitalaria.

- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

2.1. Requisitos que deberán presentar los interesados al momento de su inscripción:

- Información sobre la compañía conformen a Anexo 8, de estas bases. El domicilio que se señale en este anexo, será aquel en que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, así mismo deberá señalar un correo electrónico de contacto.

- Tratándose de Personas Morales: Los representantes de los licitantes deberán de acreditar dentro del periodo de inscripción su existencia legal y la personalidad jurídica que ostentan para la suscripción de las propuestas y, en su caso, firma del contrato, acreditación que se hará mediante Acta Constitutiva en Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y/o Poder ratificado ante Notario Público. En el caso de que comparezca en los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas, así como de fallo técnico, apertura económica y fallo, persona distinta a la que firma las proposiciones, bastará con que presente un escrito (Carta Poder) en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por la persona que representa.

- Tratándose  de Personas  Físicas: Deberán acreditar su personalidad a través de: Constancia de Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e identificación oficial con fotografía y con acta de nacimiento.

- Registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado; en caso de no presentar este requisito, sus proposiciones estarán condicionadas al registro en el Padrón a más tardar a la fecha de la resolución de adjudicación correspondiente.

Los Licitantes que resulten adjudicados, previo a la firma de los contratos, deberán exhibir original para su cotejo y copia simple de los documentos a que se hace alusión en el formato que se integra como anexo 8.

2.2. Inscripción de participantes:

Los interesados deberán acudir a solicitar su inscripción en el Departamento de Adquisiciones ubicado en Matamoros 520 oriente, primer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tel.: 81307046 y  81307049, desde el día de publicación de la Convocatoria y hasta inclusive previo al acto de presentación y apertura de proposiciones de 9:00 a 14:00 horas, según lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrándose previamente antes del inicio de cada uno de ellos, de conformidad con el Artículo 31 fracción XXIII de la Ley.

3.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.

- ASPECTOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS:

# Idioma de las Propuestas.- La propuesta técnica y propuesta económica que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos deberán redactarse en idioma español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante a la Convocante podrá estar en otro idioma a condición de que venga acompañado de su correspondiente traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación de las propuestas.

- Presentación de las Propuestas.- El Licitante presentará en original sus propuestas técnica y económica, en papel membretado de su empresa, llenado a máquina o computadora y firmado por el representante legal, en el formato anexo a las bases expedido por la Convocante.

- Costos de preparación de Propuestas. El (los) licitante (s), sufragará (n) todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su (s) propuesta (s), liberando de cualquier responsabilidad a la Convocante por dicho concepto, por lo que la Convocante no devolverá dichos costos, cualquiera que sea  el resultado de la licitación pública nacional presencial.

- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

- El Licitante deberá presentar dos sobres cerrados, rotulados con el nombre del licitante y con la indicación de la licitación en que participa, dentro de dicho sobre deberá presentar en uno de ellos sus propuestas técnicas y en el otro sobre su propuesta económica, conforme a los formatos anexos a las bases, en los cuales se señalan los requisitos solicitados. La Convocante se reserva el derecho de evaluar cada una de las propuestas presentadas, verificando que cumpla con todas y cada una de las indicaciones contenidas en los formatos que para tal efecto, se anexan.

- Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en la última hoja de cada uno de los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas

- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:

- ANEXO 13. Cédula de entrega de documentos.

- Identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, o poder especial para actos de licitación pública.

- Currículum de la empresa, donde manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, personal, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente convocatoria, su metodología y la experiencia comprobable en prestación de servicios relacionadas a la presente, y presentar historial de contratos con objeto similar al de la presente convocatoria, así como sus liberaciones de fianzas o actas de entrega recepción.

- ANEXO 2. Propuesta Técnica conforme al formato del anexo 2 de las presentes bases.

- Cronograma de trabajo, de acuerdo a la cantidad y especialidades del personal técnico considerado para la prestación del servicio para cada una de las partidas ofertadas.

- Planeación detallada de la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación para cada una de las partidas ofertadas (Conforme al Anexo 1-A).

- Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el servicio y bienes que ofertan cumplen y reúnen todos los requisitos de la legislación vigente.

- Escrito mediante el cual se desigue a un supervisor para la Coordinación de actividades con el personal designado por la Subdirección de Obras y Conservación, mencionando domicilio, teléfono móvil y fijo, y deberá anexar copia simple del título y cédula profesional en Ingeniería eléctrica y/o mecánica o afin.

- Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado dará cumplimiento a las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda y a falta de estas las normas internacionales particularmente la NOM-005-STPS-1998, NOM-017-STPS-2008 Y NOM-026-STPS-2008

- Nombres y comprobante de estudios o capacitación del personal técnico capacitado en la especialidad ofertada para la prestación del servicio solicitado (Mínimo un ténico en refrigeración y un ténico en electricidad) y alta de hacienda que compruebe que cuenta con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, por así requerirlo las características y el tipo de servicio a contratar.

- Alta de Hacienda como documentación comprobatoria de contar con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, por así requerirlo el tipo de servicio a contratar

- Constancia de visita a las instalaciones.

- Carta compromiso para todas las partidas de ofrecer un período de garantía mínimo de seis meses a partir de la fecha del acta de entrega-recepción del Servicio Contratado.

- Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de cumplir con la poliza adicional de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las partidas 1 a la 4, en caso de que oferte las 4 partidas, si no, respecto a las partidas que oferte, con vigencia de un año posterior a la conclusión del período de garantía ofertado, dicha póliza deberá cubrir cuatro servicios de mantenimento preventivo de forma trimestral y todos los servicios correctivos que se requieran durante el período de un año, en caso de que se requieren piezas o refacciones fuera de las basicas, de las consideradas especiales o mayores, el licitante ganador deberá informar a la convocante a través de la Subdirección de Obras y Conservación para tramitar las acciones pertinentes respecto a la adquisición de las mismas a cargo de la convocante par que prosiga con sus mantenimientos.

- Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de cumplir con el tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía y de la póliza adicional de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máximo 24 hrs, el tiempo de rectificación podrá extenderse solamente en el caso de que se requieran refacciones y sea autorizado previamente por la Subdirección de Obras y Conservación

- Cd o USB con el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel únicamente para agilizar la conducción y desarrollo del evento.

- ANEXO 5. Carta de presentación de proposiciones.

- ANEXO 6. Recibo de proposiciones.

- ANEXO 7. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 37 y 95 de la Ley, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, Declaración de integridad y Certificado de Determinación Independiente de Propuesta.

- ANEXO 9. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, además manifestará que los servicios que oferta y entregará en caso de resultar adjudicado, serán producidos en México.

- ANEXO 11. Escrito firmado por el representante o apoderado legal en la que manifiesten que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la S.F.P., en los términos de la Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación.

- ANEXO 12. Escrito a que hace referencia a la Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa.

- Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en situación de mora, respecto al cumplimiento de otros contratos con cualquier sujeto obligado, de conformidad al Artículo 38, fracción I del Reglamento de la Ley.

- Escrito indicando que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual asumirán la responsabilidad correspondiente.

- Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya sean federales ó estatales ó municipales, presentando lo siguiente: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2017 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2016, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, en caso de ser propietario..

- Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual manifieste que su giro comercial comprende la prestación del servicio a que se refiere el anexo 1 de esta convocatoria.

- Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no mantener una relación personal, familiar o de negocios con Servidores Públicos con facultad de decisión que intervenga en cualquier etapa del procedimiento respecto a la adquisición de la presente Convocatoria, así como manifestación de que en caso de resultar adjudicado, del contrato no resultará ningún beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con el que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor púbico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación que resulte de la presente convocatoria.

- Para el caso del(los) PARTICIPANTE(s) que opte(n) por la presentación conjunta de propuestas, de conformidad con los Artículos 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 76 de su Reglamento, deberán cumplir con lo siguiente: Deberá(n) celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes.- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de propuesta conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus modificaciones;  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas que comparecen a celebrar el contrato de propuestas conjuntas, señalando, en su caso, los datos de los documentos con los que acrediten las facultades de representación; Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial; Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y; Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.En caso de que no participen en propuestas conjuntas deberá manifestarlo por escrito bajo protesta de decir verdad, en este último supuesto de no presentar dicho escrito no será motivo de rechazo de las propuestas.

- EL SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:

- ANEXOS 3 y 4.

- CD o USB que contenga el desglose de la oferta económica en formato Excel únicamente para agilizar la conducción y desarrollo del evento.

3.1. Cartas de: Aceptación de Bases, Junta de Aclaraciones, Validez de la propuesta y Cumplimiento de Obligaciones Estatales y Federales.

Los Licitantes del concurso deberán presentar por separado y fuera del sobre, en el acto de presentación y apertura de propuestas las siguientes cartas:

- Una de aceptación de las bases, junta de aclaraciones y validez de propuesta, en donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que han revisado y analizado cada uno de los puntos que contienen las bases del concurso, que los conocen y están de acuerdo con las mismas y que no se tienen reclamaciones o dudas en torno a las mismas, así como que conoce el resultado de la Junta de Aclaraciones y está conforme con el contenido del acta levantada al efecto, además contendrá la validez obligatoria de su propuesta por 30 días contados a partir del día siguiente al acto de apertura de propuesta económica;

- Y otra de Cumplimiento de Obligaciones Estatales y Federales, en lo relativo al pago de impuestos.

Dichas cartas serán dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.; por lo que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados, faculta de pleno derecho a la Convocante a rechazar cualquier propuesta sin darle lectura.

3.2. Forma de presentación de las Propuestas Técnica y Económica y documentos esenciales que deberán de contener los sobres.

- El Licitante deberá presentar en sobres cerrados, sus propuestas técnica y económica, rotulados con el nombre del Licitante y con la indicación del concurso en que participa, dentro de dichos sobres deberá presentar sus propuestas técnicas en un sobre y económicas en otro sobre respectivamente y conforme al formato anexo a las bases, en el cual señalan los requisitos solicitados. La Convocante se reserva el derecho de evaluar cada una de las propuestas presentadas, verificando que cumpla con todas y cada una de las indicaciones solicitadas y de acuerdo a los formatos que para tal efecto se anexan. Al momento de entregar sus sobres, el licitante, deberá entregar las cartas a que hace referencia en punto 3.1 de estas bases, fuera de los sobres.

- Las propuestas económicas serán cotizadas en Pesos Mexicanos.

- Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos, deberán contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos.

  - Procedimiento a seguir en el acto de presentación y apertura de Propuestas Técnicas y acto de Apertura Económicas.

- Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados en el punto 11 de estas bases; el acto será público, pero sólo participarán los Licitantes.

- Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando su representación los concursantes o sus representantes al ser nombrados entregarán sus propuestas e identificarse con Pasaporte o Credencial de Elector.

- Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas en el orden en que se recibieron: se verificará que hayan sido entregados todos los documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos establecidos para el concurso.

- Aquellas propuestas que no contengan los documentos y datos relevantes que hayan sido fijados como esenciales para su revisión correspondiente, serán rechazadas.

- En el Acto de apertura económica el representante de la Convocante que presida el acto, dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

- Los Licitantes, que asistieren, y el servidor público que designe la convocante, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la Convocante en las bases de la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los Licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia Convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

- Se levantará acta correspondiente en la que se harán constar las proposiciones recibidas, sus montos totales, así como las que hubieren sido rechazadas y las causas por las que no aceptaron, así como en cada una de las etapas de los eventos y en la que se dará a conocer el fallo, el día y hora señalados en el punto 11 de estas bases, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades de la Convocante, ubicada en Matamoros oriente, No. 520, tercer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey Nuevo León, C.P. 64000, esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 74 de su reglamento.

- Las actas serán firmadas por todos los participantes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la misma.

- Si no se recibe propuesta alguna o todas las propuestas fueren desechadas, se declarará desierto el concurso, levantándose el acta correspondiente y en su caso, sé procederá a expedir nueva convocatoria.

4. DERECHOS DE LA CONVOCANTE.

La Convocante se reserva el derecho de verificar toda la información proporcionada por los Licitantes en cualquier momento de la licitación o posterior a ella y para el caso de que la misma no cumpla con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, o lo establecido dentro de las presentes bases y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, se procederá a rechazar la propuesta o propuestas respectivas, toda vez que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos señalados como esenciales, faculta de pleno derecho a la Convocante a rechazar cualquier propuesta.

No se recibirán ofertas extemporáneas, sólo se recibirán dentro del acto de recepción y apertura de propuestas, las presentadas en la forma y términos señalados en el punto 11 de las presentes bases, así como en la parte conducente de la convocatoria de este concurso.

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, los Licitantes no podrán modificar su propuesta.

- Durante el procedimiento de licitación no se admitirá ningún tipo de negociación con los Licitantes y solo se aceptará una sola propuesta por licitante.

5. COMPROBACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

- Inspecciones. La Convocante se reserva el derecho de visitar el local de los Licitantes durante el desarrollo del concurso para verificar la información proporcionada por los mismos. Asimismo, tendrá el derecho de visitar las instalaciones del Licitante ganador para constatar que se garantice el adecuado y oportuno suministro de los bienes objeto del contrato.

6. CESIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones que deriven del contrato asignado al licitante ganador, solo podrán ser subcontratados o cedidos cuando existan causas justificadas o riesgos que puedan acarrear consecuencias graves y el licitante ganador los haga del conocimiento oportunamente; no omitiendo mencionar que en ningún caso, la contratación o la cesión será superior al cincuenta por ciento del valor contratados.

7. PERÍODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO.

El período de garantía del servicio para todas las partidas se deberá ofertar un período de garantía mínimo de seis meses contado a partir de la fecha del acta de entrega recepción del servicio contratado.

8. ASPECTOS ECONÓMICOS.

8.1. Forma de Pago.

Las facturas que resulten de la prestación del servicio, serán a nombre de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D, con domicilio en Matamoros oriente, No. 520, Monterrey, N.L. C.P. 64000, R.F.C. SSN970115QI9, la facturación se realizará en dos parcialidades, la primera por un 50% que deberá presentarse el día 15 de Noviembre del 2017 y deberá llevarse un avance del 50% del servicio contratado, y la segunda por el 50% restante cuando se haya concluido la prestación del servicio prestado y deberán acompañarse por los reportes semanales firmados y sellados por el personal designado por la Subidrección de Obras y Conservación, y la segunda, del acta de entrega recepción firmado y sellado por el Director y/o Administrador del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y por la Subdirectora de Obras y Conservación de la Convocante, dichas facturas deberá especificar el número del contrato del que se desprende al que corresponde dicha factura, número de licitación y número de orden de envío.

El pago de la prestación del servicio objeto del presente concurso se realizará en dos parcialidades, la primera correspondiente al 50% de avance y la segunda al termino de los servicios de mantenimiento, en Pesos Mexicanos dentro de los 3 (Tres) días naturales siguientes a la presentación de la factura en el área de Recursos Financieros de este Organismo y debidamente validada por el área encargada de su recepción.

La Convocante se deslinda del pago de las facturas que no sean presentadas para su pago antes de 90 días posteriores a la fecha de recibo en las Unidades a las que van destinados los servicios, salvo caso justificado a consideración de la Convocante. En caso de no presentarse la factura en dicho periodo la Convocante no estará obligada a la devolución del servicio prestado ni a cubrir gasto alguno. Las condiciones y forma de pago podrán variar, y si las hubiere, dichas modificaciones estarán sujetas a las Leyes, Normas, Reglamentos o Directrices aplicables que señale el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La liquidación total de la prestación del servicio no significará la aceptación del mismo, por lo tanto la convocante se reserva expresamente el derecho de reclamar los vicios ocultos, insumos faltantes o el pago de lo indebido.

La convocante se reserva la potestad de efectuar modificaciones al proceso de pago.

8.2. Precio.

El instrumento que se celebre será con la condición de precio fijo y en pesos Mexicanos por lo que no se reconocerá incremento alguno en los precios ofertados de sus propuestas.

El licitante ganador que resulte con adjudicación, se obliga a respetar el precio fijo, en el supuesto de que las Unidades Aplicativas de la Convocante realicen compras directas, cuando se presenten circunstancias especiales o se establezcan programas que hagan necesaria la contratación de los servicios que estén comprendidos dentro de las necesidades objeto de la presente licitación.

9. PENA CONVENCIONAL (SANCIÓN).

Se aplicará una pena convencional (Sanción) del 4%  por cada día hábil de retraso  sobre el monto de la prestación del servicio, que se efectuare fuera del plazo establecido. El cual no excederá el monto de la Garantía de cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que se requiera la aplicación de la Pena Convencional, el Administrador o su equivalente de la unidad aplicativa, deberá elaborar el cálculo de dicha pena y hacerlo del conocimiento del Concursante ganador, así como también remitirlo a la Subdirección de Recursos Financieros.

La penalización por el retraso en el incumplimiento del servicio, contara a partir del día siguiente del plazo de vencimiento de la realización del mismo.

Las penas se harán efectivas descontándose de los pagos que la Convocante tenga pendientes de efectuar al concursante ganador, mediante nota de crédito sobre la factura o en su caso éste efectuará el pago correspondiente en las oficinas de Recursos Financieros de la Convocante, independientemente de que la Convocante opte por hacer efectiva la garantía otorgada por el concursante ganador hasta por el monto de las sanciones no cubiertas.

10. GARANTÍAS.

10.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la firma del contrato, el Licitante ganador deberá hacer entrega de fianza original de cumplimiento de contrato expedida por institución legalmente autorizada por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato incluyendo el I.V.A. constituida a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para garantizar el cumplimiento del contrato. La fianza deberá estar vigente por un año, y en el caso de defectos y/o responsabilidades imputables a el proveedor continuará vigente hasta que se corrijan y se satisfagan las responsabilidades; así mismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente y deberá contener las declaraciones precisadas en el contrato correspondiente.

10.2. Garantía de vicios ocultos.

Al momento de la entrega-recepción de los servicios prestados, el Licitante ganador deberá hacer entrega de fianza original de vicios ocultos expedida por institución legalmente autorizada por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato incluyendo el I.V.A. constituida a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para garantizar el servicio prestado. La fianza deberá estar vigente por un año, y en el caso de defectos y/o responsabilidades imputables a el proveedor continuará vigente hasta que se corrijan y se satisfagan las responsabilidades; así mismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente y deberá contener las declaraciones precisadas en el contrato correspondiente

11. CALENDARIO DE EVENTOS.

Publicación de la convocatoria: 	Periódico Oficial del Estado, el 2 de Octubre del 2017.

Publicación de bases: 		A través de la página http://saludnl.gob.mx, el 2 de Octubre del 2017.

| Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N43-2017 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA”” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTO |  | FECHA Y HORA | LUGAR |
| VISITA A INSTALACIONES |  | 11 de Octubre del 2017 a las 9:00 Horas. |  |
| 11.1.1 | JUNTA DE ACLARACIONES | 06/10/2017 11:00 horas | Los eventos serán presenciales y serán llevados a cabo en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades o de la Dirección Administrativa de la Convocante, ubicada en Matamoros 520 ote, tercer y segundo piso, respectivamente, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 |
| 11.1.2 | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 16/10/2017 10:00 horas |  |
| 11.1.3 | FALLO TÉCNICO | 17/10/2017 14:00 horas |  |
| 11.1.4 | APERTURA ECONÓMICA | 17/10/2017 14:30 horas |  |
| 11.1.5 | FALLO ECONÓMICO | 17/10/2017 15:00 horas |  |
| FORMALIZACIÓN DE CONTRATO |  | En caso de resultar adjudicados los proveedores deberán presentarse a más tardar el día 27 de Octubre del 2017 en el Departamento de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Matamoros 520 ote, primer piso, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, en el horario de 9:00 a 17:00 horas la firma del Contrato. |  |
| TIPO DE LICITACIÓN |  | Presencial (Artículo 27 Bis, fracción I de la Ley). |  |

Los eventos se llevarán bajo las siguientes condiciones:

- Acto de Junta de aclaraciones: Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán entregar las preguntas por escrito y en cd o usb en documento word; utilizando el formato que como ANEXO 14A se acompaña a las presentes bases, acompañadas de un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, Anexo 14, lo cual podrán hacer a más tardar 24 horas antes de la celebración del evento, en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, ubicado en Matamoros oriente, No. 520, primer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tels.: 8130 70 46 y 8130 70 49. Dichas preguntas deberán estar firmadas por el Representante Legal, caso contrario no se aceptarán. Se levantará acta de la sesión y lo acordado será obligatorio aún para quienes no asistan.

    - Acto de Entrega de Propuestas y Apertura Técnica: En esta etapa los licitantes deberán de presentar en dos sobres cerrados sus propuestas técnicas y económicas conteniendo la información que se solicitó.

    - Acto de Fallo Técnico: Se darán a conocer las propuestas técnicas que fueron rechazadas y los motivos de tal determinación, se levantará acta del evento y se dará lectura a la misma la cual se firmará por todos los participantes del evento.

    - Acto de Apertura Económica: En esta etapa se dará apertura a los sobres de propuesta económica de los proveedores que hayan sido aceptados técnicamente.

    - El fallo se emitirá de conformidad con lo establecido por los Artículos 39 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 79 de su Reglamento.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador registrándose antes del inicio de cada uno de ellos.

12. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

La Convocante, previo análisis de las propuestas presentadas y presupuestos autorizados, elaborará un dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo mediante el cual se adjudicará el Anexo 1 por partida, al (los)  licitante (s) que de entre los proponentes reúna las condiciones más convenientes en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes requeridas por la Convocante y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento en el suministro de los insumos objeto del presente concurso.

13. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

La Convocante estará facultada para descalificar, en el acto de apertura o en cualquier etapa del evento de la licitación, a los licitantes participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa más no limitativa.-

- Que no cumplan con alguno de los requisitos especificados en estas bases.

- Cuando las propuestas técnicas o económicas no se presenten en sobres cerrados, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.

- Cuando el representante del participante no acredite debidamente la personalidad jurídica que ostenta.

- Que modifique o proponga alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en estas bases y conforme a las cuales se desarrolla el concurso.

- Si se comprueba que tiene acuerdo con otro u otros concursantes participantes para elevar el precio de los servicios que se concursan, o cualquier otro acuerdo que tenga con fin.

- Por falsear datos o información proporcionada a la Convocante, con motivo de la presente convocatoria.

- Si no cumple con todos los requisitos especificados en estas bases en cuanto a la documentación que deben presentar en sus propuestas.

- La falta de firma del Licitante o Representante Legal en todas sus propuestas técnicas y/o económicas.

- Cuando el licitante o representante legal modifique las condiciones establecidas en estas bases y conforme a las cuales se desarrolla el concurso.

En cualquier caso, la descalificación podrá decretarse en cualquier momento durante el proceso de la licitación, desde el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y hasta el Acto de Fallo Económico, en tal virtud, se incluirán las causas que motivaron la descalificación y las observaciones respectivas en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer la descalificación.

14. EL CONTRATO.

La adjudicación del o los contratos que se deriven del presente concurso, obliga a los licitantes en quien hubiere recaído, a firmarlo  dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en la oficina del Depto. de Contratos, ubicada en Matamoros 520 oriente, primer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, en caso de que el Licitante no firmara el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del plazo señalado, la Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al participante del concurso que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo dispuesto en este mismo Artículo del citado Reglamento.

14.1. Modificación al contrato.

El (los) contrato (s) que se deriven del presente concurso, podrán ser modificados siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento de la cantidad de los conceptos establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 95 de su Reglamento.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

14.2. Daños y Perjuicios.

En el contrato o contratos que se deriven del presente concurso, el proveedor se obliga al pago de los daños y perjuicios que ocasione a la Convocante por la falta de la prestación del servicio y cuando éstos no reúnan los requisitos de calidad, así como el pago de daños que se causen a terceros en su persona, así como por cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente instrumento.

14.3. Notificaciones.

El licitante ganador que se le adjudique un pedido o contrato deberá señalar un domicilio en el Estado de Nuevo León, acreditándolo como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones.

14.4. Vigencia del contrato.

La vigencia del contrato que se derive de la presente licitación, será del 18 de Octubre del 2017 al 15 de Diciembre del 2017. Al respecto, en la inteligencia de que si a la fecha de la conclusión de la vigencia del contrato a satisfacción de la Convocante, misma que surtirá efecto a la prestación del reporte de entrega del servicio realizado, el instrumento continuará vigente, hasta en tanto no se cumpla dicha condición, y deberá considerarse el período de garantía de seis meses contados a partir del término del contrato, para cubrir mantenimientos preventivos y correctivos; en caso de que se requieren piezas o refacciones fuera de las basicas, de las consideradas especiales o mayores, el licitante ganador deberá informar a la convocante a través de la Subdirección de Obras y Conservación para tramitar las acciones pertinentes respecto a la adquisición de las mismas a cargo de la convocante par que prosiga con sus mantenimientos.

15. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convocante se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el contrato derivado de esta licitación, sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito al licitante ganador con 10 (diez) días de anticipación, cuando concurran causas de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Convocante, o se determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia jurídica de los actos que dieron origen al contrato.

16. SANCIONES.

- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato:

- Cuando el licitante ganador no cumpla con la prestación del servicio objeto del concurso, conforme a lo establecido en las presentes bases y el contrato correspondiente.

- Si el licitante ganador no preste el servicio dentro del plazo señalado.

- Si incumple el licitante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente.

17. RESCISIÓN DE CONTRATO.

La Convocante podrá rescindir el contrato que haya adjudicado al Concursante ganador del concurso, cuando se presente alguna de las siguientes causas.

- Incumplimiento grave  de las obligaciones contraídas por el licitante ganador.

- Cuando el licitante ganador no cumpla con el servicio objeto del presente concurso y contrato correspondiente.

- Si el licitante ganador no otorga la prestación del servicio dentro del plazo señalado la prestación del servicio objeto del presente concurso.

- Si no otorga la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir la Convocante por la falta de la prestación de los servicios establecidos en el contrato correspondiente.

- Si incumple el licitante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente.

- Si el licitante ganador no realiza la prestación del servicio establecido en el contrato, conforme a la calidad, características y presentación establecidas en las presentes bases y sus propuestas técnica y económica.

- Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe la Convocante, para el ejercicio de su función.

- Por negativa a repetir o completar la prestación del servicio, que la Convocante no aceptó por deficiente.

- Por no cubrir con personal suficiente y capacitado en la prestación del suministro adjudicado.

- Si cede, traspasa o subcontrata la prestación del servicio objeto de este concurso.

- Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.

Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se procederá a rescindir administrativamente el contrato conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de la Materia, y se procederá a hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato.

18. RECURSOS.

Contra las resoluciones que se dicten dentro de la presente Licitación los licitantes podrán presentar el recurso de reconsideración ante la propia Convocante, el plazo para interponerlo será de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurre, conforme a los Artículos 79 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

El domicilio de las Oficinas en el que la Convocante resolverá los recursos de reconsideración es el que corresponde a la Dirección General de la Convocante ubicada en el edificio que se localiza en la Calle Matamoros oriente, No. 520, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

19. CONCURSO DESIERTO.

- Un concurso será declarado desierto por las siguientes razones:

- Cuando la Convocante compruebe que los Licitantes se pusieron de acuerdo previamente a la celebración de la licitación, a fin de encarecer los precios ofertados en sus propuestas.

- Cuando ninguna de las propuestas presentadas por los participantes cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

- Cuando sus precios no sean aceptables, previo estudio de mercado realizado por la Convocante.

20. CONCURSO CANCELADO.

Un concurso podrá ser declarado cancelado por las siguientes razones:

- Por caso fortuito o fuerza mayor.

- Por circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de licitación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante.

- Por razones de programación presupuestal de carácter prioritario en la utilización de recursos públicos.

21. SUPLETORIEDAD.

En lo no previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, su Reglamento y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Egresos correspondiente, el Código Civil para el Estado de Nuevo León y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, vigentes en el Estado.

ATENTAMENTE

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 2 DE OCTUBRE DEL 2017

ANEXO 1

| PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION TECNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 23 MANEJADORAS CUERPO A | 1 | SERVICIO | PARTIDA 1 MANTENIMIENTO A 23 MANEJADORAS DEL CUERPO A. RENGLÓN; PLANTA BAJA. 1; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente para área de Recursos humanos marca Carrier de 35 toneladas modelo de serie sin identificación, no. de serie sin identificación. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposición de polea motriz con díametro exterior de 4" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4", cambio de 2 bandas B-54, reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio del serpentín para una capacidad de 35 tr, Reposicion de baleros del motor y revisión de embobinado. Reposicion de 4 filtros de 30 1/2" x 41" x 1" y limpieza de prefiltros. Cambio de turbina y mantenimiento del motor con una capacidad de 5 HP. Revision y reparación de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposición del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. y aplicación de pintura en el mismo., suministro e instalacion de charola para condensado de vapor del agua de manejadora de acero inoxidable,suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2" , suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 ,suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. todo materia y refaccion desmontada en de los trabajos ejecutados seran entregados al personal de supervision con recuperacion para la unidad; Pza.; 1.00. 2; Mantenimiento de unidad manejadora lado poniente para área de Auditorio marca Intensivity de 12.5 toneladas (150,000 BTU/hr) modelo IAHW-14KF-S no. de serie 2612UA1400020. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza de prefiltros y reposición de 3 filtros de 20 1/2" x 20 1/2" x 1/2". , suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Lavado exhaustivo de serpentines.Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 3; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de sala de espera y archivo, marca York de 28 toneladas modelo de serie YSE28HDE2OA0FD, no. de serie 50531D19567621. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de prefiltros. reposicion de 2 chumaceras de piso de 40mm, cambio de 2 bandas A-60. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. todo materia y refaccion desmontada en de los trabajos ejecutados seran entregados al personal de supervision con recuperacion para la unidad; Pza.; 1.00. PRIMER PISO. 4; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de gobierno, marca Carrier de 40 toneladas modelo de serie 39EBB23-BHF-L, no. de serie CSF 89263. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de base de turbinas y lubricación de 2 chumacerasde piso de 1 11/16". Limíeza exhaustiva de serpentin. Reposicion de balero al motor y revisar embobinado. Reposicion de filtros. Fijación de base. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, , puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 5; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Sala de Espera, marca York de 10 toneladas modelo de serie YSE10HD6LOAOFD, no. de serie 50531D19567514. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de turbinas. Cambio de 2 chumaceras de cojín de 1 3/8", alineación de poleas. Cambio de 1 banda A-41, cambio de polea motriz de diametro exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Limpieza de prefiltros. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 6; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Laboratorio, marca York de 10 toneladas modelo de serie YSE10HD6LOAOFD, no. de serie 50531D19567515. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de turbinas. Cambio de 2 chumaceras de cojín de 1 3/8", alineación de poleas. Cambio de 1 banda A-41, cambio de polea motriz de diametro exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Limpieza de prefiltros. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. SEGUNDO PISO. 7; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de consulta externa marca no especificada de 20 toneladas modelo y, no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de turbinas y lubricación de 4 chumaceras de piso de 1 7/16". Instalación de 8 filtros de 20" x 20" x 2". Cambio de 2 bandas B-82. Cambio de polea motriz de diametro interior de 6" y exterior de 1 3/8" con cunero de 5/16". Mantenimiento de motor con capacidad de 5 HP. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.todo materia y refaccion desmontada en de los trabajos ejecutados seran entregados al personal de supervision con recuperacion para la unidad; Pza.; 1.00. 8; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de consulta externa marca Carrier de 20 toneladas modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de base de motor y mantenimiento del mismo con capacidad de 5 HP. Reposición de serpentin para una capacidad de 20 tr, con dimensiones de la superficie aletada de 40" de alto, 78" de largo de 10 1/2" de ancho de 6 hileras, o de dimensiones similares dando la superficie aletada especificada, será fabricado con tubo de cobre tipo "M" de 1/2" x 5/8" de diametro, con 8 a 9 aletas de aluminio por pulgada, el espesor de la aleta deberá ser de 0.016" a 0.020", el ancho de la cinta de aluminio de 1/2" a 5/8", la aleta será del tipo aerofin o helicoidal, los cabezales para la conexión de los circuitos serán de tubo de acero negro soldar cédula 40, sin costura de 3" de diametro con preparación para conexión con tubería existente de 3" de diametro, los cabezales llevarán preparación de 1/2" de diametro rosca exterior, para el drenado del agua y/o purga de aire del serpentín, las tapas para el soporte de tubos y las superior e inferior serán de lámina galvanizada calibre # 16, con un soporte vertical intermedio , cambio de charola de condensados de acero inoxidable calibre 20 y 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Revision de baleros y motor. Cambio de 4 filtros de 15 1/2" x 21 3/4" x 2" y 4 filtros de 24 1/2" x 21 3/4". Revision del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Cambio de polea motriz con diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Cambio de 2 bandas B-57. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c . Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. todo materia y refaccion desmontada en de los trabajos ejecutados seran entregados al personal de supervision con recuperacion para la unidad; Pza.; 1.00. TERCER PISO. 9; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de consulta externa marca York de 20 toneladas modelo YSE28HD6L0A0FD y no. de serie 50531D19567523. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exahustiva de serpentin. Limpieza de turbinas y lubricación de 2 chumaceras de cojin de 40mm. Reposicion de 4 filtros de 31" x 4" x 1" y limpieza de Prefiltros. Reposicion de 2 bandas A-62. Revision del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. todo materia y refaccion desmontada en de los trabajos ejecutados seran entregados al personal de supervision con recuperacion para la unidad; Pza.; 1.00. 10; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de consulta externa marca York de 28 toneladas modelo YSEZ8HD6L0A0FD y no. de serie 50531D19567522. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Reposicion de 4 filtros de 31" X 41" X 1" y cambio de prefiltros. Reposicon de 2 bandas A-62. Revision del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. todo materia y refaccion desmontada en de los trabajos ejecutados seran entregados al personal de supervision con recuperacion para la unidad; Pza.; 1.00. CUARTO PISO. 11; Mantenimiento de Unidad manejadora (sur) lado poniente en área de hospitalización para infecto-contagiosos marca York de 28 toneladas modeloXTI-04ZX051-JALA0284 y no. de serie ACCMXT0081. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Instalación de filtros HEPA. Instalación de prefiltros y 2 bandas 3VX600 marca Browning. suministro e instalación de los 6 filtros Hepa de 30" x 12" x 12" de espesor hospitalización cuarto piso laterales poniente, Limpieza exhaustiva de serpentines. Revisión y mantenimiento del motor de capacidad de 5 HP, embobinado y cambio de baleros. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 3/16". Suministro de polea de Turbina. Suministro de tapa de gabinete. Suministro de control de termostato interior. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 12; Mantenimiento de Equipo Humidificador (centro) lado poniente en área de hospitalización para infecto-contagiosos marca York de 28 toneladas modelo XTI 072X054-EALA0284 y no. de serie ACCM-XT0084. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Revision y lubricacion de turbinas y Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 3/16". Instalación de filtros HEPA. Instalación de prefiltros y cambio de 2 bandas tipo AX-77. Limpieza exhaustiva de serpentines. Revisión y mantenimiento del motor con capacidad de 15 HP (valeros 6309 y 6208), embobinado y cambio de baleros. Limpieza interior del equipo. suministro e instalación de los 6 filtros Hepa de 30" x 12" x 12" de espesor cuarto piso centro poniente Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 13; Mantenimiento de Unidad manejadora (norte) lado poniente en área de hospitalización para infecto-contagiosos marca York de 28 toneladas modelo XTI-042X051-JALA0284 y no. de serie ACCMXT0080. UNIDAD FUERA DE SERVICIO. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Instalación de filtros HEPA. Instalación de prefiltros y 2 bandas 3VX600 marca Browning. Limpieza exhaustiva de serpentines. Revisión y mantenimiento del motor con capacidad de 5 HP, embobinado y cambio de baleros. suministro e instalación de 4 filtros Hepa de 30" x 12" x 12" de espesor hospitalización cuarto piso laterales ponienteLubricación de 2 chumaceras de piso de 1 3/16". Suministro de polea de Turbina. Suministro y colocación de tapa de gabinete. Suministro de control de termostato interior.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. QUINTO PISO. 14; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Geriatría de 20 toneladas, marca, modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de turbina, lubricación de 4 chumaceras de piso de 1 7/16" y cambio de 2 bandas B-82. Limpieza exhaustiva de serpentin. Instalacion de prefiltros. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 6" e interior de 1 3/8" con cunero de 5/16". Reposición de aislamiento térmico en todo el interior de gabinete. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 15; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN de 20 toneladas, marca, modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de turbina, lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio de 2 bandas B-82. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de prefiltros. Colocacion de manometro de presión. Reposicion del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Reposición de aislamiento térmico en interior de gabinete. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 6" e interior de 1 3/8" y cunero de 5/16".suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. SEXTO PISO. 16; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área central de Ginecobstetricia marca York de 15 toneladas, modelo YSE15HD6LOAOFD y no. de serie 50531D19567520. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de cojin de 1 3/8". Limpieza exhaustiva de serpentin. Cambio 2 de bandas A-45. Instalacion de 4 filtros de 23" x 30" x 1". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 17; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área central de Ginecobstetricia marca Yorkde 15 toneladas, modelo YSE15HD6LOAOFD y no. de serie 50531D19567519. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Mantenimiento de motor de 6 HP. Reposicion de 2 chumaceras de cojin de 1 3/8" en cruz. Limpieza exhaustiva de serpentin. Cambio 2 de bandas A-43. Instalacion de 4 filtros de 23" x 30" x 1". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 18; Desmonte y desinstalacion de equipos Fan & Coil ubicados en el áreas de hospitalización lado oriente y poniente. Incluye CANCELACION DE TUBERIA DE INYECCION Y RETORNO DE AGUA , soporteria y drenajes, limpieza del area, cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, flete de equipo, herramienta, acarreo de material y equipo indicado por la supervisión de los S.S.N.L.; Pza.; 18.00. SEPTIMO PISO. 19; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área central de Cirugía Trauma marca Carrierde 15 toneladas, modelo 39LC15-CEABLQ-19 y no. de serie 0701F64352. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio de serpentin. Cambio de 1 banda B-48. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 6" e interior de 1 1/8" y cunero de 1/4". Cambio de polea de turbina de diametro exterior de 11" e interior de 1 7/16" y cunero de 1/8". Colocación de prefiltros. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Colocación de portafiltros.Revision del sistema eléctrico y reposicion de interruptor y contactador. Reparación en conexión de ductería de inyección y retorno a manejadora para evitar fugas de aire. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 20; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área central de Cirugía Trauma marca Carrier de 18 toneladas, modelo 391C18-CFABPQ19 y no. de serie 0701F64357. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Cambio de polea motriz de extension exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/16" y cunero 1/4". Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio de serpentin. Cambio de 2 bandas tipo A-54. Colocación de prefiltros. Revision del sistema eléctrico y reposicion de interruptor y contactador. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 21; Desmonte y desinstalacion de equipos Fan & Coil ubicados en el áreas de hospitalización lado oriente y poniente. Incluye: CANCELACION DE TUBERIA DE INYECCION Y RETORNO DE AGUA , soporteria y drenajes, limpieza del area, cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, flete de equipo, herramienta, acarreo de material y equipo indicado por la supervisión de los S.S.N.L.; Pza.; 18.00. OCTAVO PISO. 22; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área central de Medicina interna marca Carrier de 16 toneladas, modelo 40RMS016-600YC y no. de serie 3599F45981. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Limpieza exhaustiva del serpentin. Limíeza de turbina. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Cambio de polea de turbina de diametro exterior de 8 1/2" e interior de 1 7/16" conc unero de 3/8". Cambio de 1 banda B-38. Instalacion de 2 filtros de 29" x 34 1/2" x 2" y colocacion de portafiltros. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Revisión y sellado de gabinete para evitar fuga de aire. Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c ,Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 23; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área central de Medicina interna marca Carrier de 16 toneladas, modelo 40RMS016-600YC y no. de serie 3599F45981. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Limpieza exhaustiva del serpentin. Limíeza de turbina. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Cambio de polea de turbina de diametro exterior de 8 1/2" e interior de 1 7/16" conc unero de 3/8". Cambio de 1 banda B-38. Instalacion de 2 filtros de 29" x 34 1/2" x 2" y colocacion de portafiltros. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Revisión y sellado de gabinete para evitar fuga de aire. suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c ,Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 24; Desmonte y desinstalacion de equipos Fan & Coil ubicados en el áreas de hospitalización lado oriente y poniente. Incluye: CANCELACION DE TUBERIA DE INYECCION Y RETORNO DE AGUA , soporteria y drenajes, limpieza del area, cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, flete de equipo, herramienta, acarreo de material y equipo indicado por la supervisión de los S.S.N.L.; Pza.; 16.00. NOVENO PISO. 25; Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Enseñanza marca Freyven de 40 toneladas, modelo y no. de serie sin especificar. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 15/16". Reposicion de serpentin para una capacidad de 40 tr, Reposicion de 2 bandas B-80. Limpieza de prefiltros. Revision y reparacion de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposicion de manometro de presión de agua. Revicion del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Cambio de polea motriz de diametro exterior de 7 1/2" e interior de 1 5/8" conc unero de 3/8". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalación de una charola para el condensado de vapor de agua, del aire, con dimensiones de 104" de largo, 20" de ancho y 3" de alto, elaboradas con lámina de acero inoxidable calibre 20, suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; PZA.; 1.00. 26; Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de Enseñanza marca Carrier de 30 toneladas, modelo sin especificar y no. de serie 1086332. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 15/16". Limpieza exhaustiva del serpentin Reposicion de 2 bandas B-80. Limpieza de prefiltros. Revision y reparacion de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposicion de manometro de presión de agua. Revicion del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Cambio de polea motriz de diametro exterior de 7" e interior de 1 5/8" con cunero de 3/8". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.suministro e instalacion de drenaje de condensado de manejadora en tuberia pvc de 1 1/2", suministro e instalacion de sistema de medicion de presion incluye todo lo necesario para la instalacion de manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro, suministro e instalacion de sistema de medicion de temperatura de agua en tuberia incluye termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo , termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c , Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; PZA.; 1.00. POLIZA DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 27; POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; PZA.; 1.00. |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 23 MANEJADORAS CUERPO B | 1 | SERVICIO | RENGLÓN; QUIROFANOS. 1; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de Vestidores en Quirófanos marca York de 10 toneladas modelo YSE10HD6LOAOFD, no. de serie 50531D1D9567513. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Lavado exhaustivo del serpentín. Limpieza de turbina. Cambio de 1 banda A-45. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor, Contactor y cableado). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 2; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de oficinas en Quirófanos marca York de 10 toneladas modelo YSE10HD6LOAOFD, no. de serie 50531D1D956758. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de turbinas. Reposicion de Serpentin. Revisión de baleros del motor y revisar embobinado. Reposicion de filtros y limpieza de prefiltros. Revision de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposición del sistema eléctrico (colocación de cableado, interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 3; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 1 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0067. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44. Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). Conexión de equipo de expansión YCO90C00A23A2A con compresor de 7.5 toneladas de refirgeracion y dos motores de 1/3HP. suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. Instalación de control de temperatura fuera de la sala. Revisión y mantenimiento de motor en extractor. 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 4; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 2 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0066. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44 . ). Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). Conexión de equipo de expansión YCO90C00A23A2A con compresor de 7.5 toneladas de refirgeracion y dos motores de 1/3HP. suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. Instalación de control de temperatura fuera de la sala. 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 5; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 3 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0065. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44 Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). Conexión de equipo de expansión YCO90C00A23A2A con compresor de 7.5 toneladas de refirgeracion y dos motores de 1/3HP suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. Instalación de control de temperatura fuera de la sala. 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 6; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 4 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0064. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44. Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). Conexión de equipo de expansión YCO90C00A23A2A con compresor de 7.5 toneladas de refirgeracion y dos motores de 1/3HP. suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. Instalación de control de temperatura fuera de la sala. 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 7; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 5 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0063. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Instalacion de filtros HEPA y prefiltros. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda AX-44 (lleva banda B). Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 8; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 6 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0062. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Instalacion de filtros HEPA y prefiltros. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44. Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 9; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 7 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0061. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Instalacion de filtros HEPA y prefiltros. Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44. Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 10; Mantenimiento de Unidad manejadora para área de sala 8 en Quirófanos marca York de 7.5 toneladas modelo XTO-030X033-BAFA028A, no. de serie AEBMXT0060. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines. Instalacion de 2 filtros HEPA 1 DE 20” X 24” X 12’ Y UNO DE 15” X 24” X 11 1/2” y 1 prefiltro DE 20 X 24 , . Lubricacion de 2 chumaceras de piso de 3/4". Cambio de 1 banda BX-44. Revisión y colocacion de sistema eléctrico (tubería, cableado, interruptor y contactor). suministro e Instalación de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 7/8". Suministro e instalacion de polea de turbina de diametro exterior de 3 1/2" e interior de 3/4#. Revisión y mantenimiento de motor en extractor. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS. 11; Mantenimiento de equipo tipo paquete de refrigeración en área de Central de Esterilizacion y Equipo, marca Carrier de 10 toneladas modelo de serie 507CQD12A2A5A0A0A, no. de serie 4615P76572. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de turbinas. Limpieza exhaustiva de Serpentin. Colocacion de filtros y prefiltros. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. CAMBIO DE FILTRO HEPA, PREFILTRO Y FILTRO DE BOLSA Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. COMEDOR Y NUTRICION. 12; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de comedor marca Carrier de 25 toneladas modelo 39D11-THF-L, no. de serie CS 89080. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de Serpentin. Cambio de 2 bandas B-39. Reposicion de filtros METALICOS. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 13; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de comedor marca York de 10 toneladas modelo YSE10HD6lDA0FD, no. de serie 5331D19567517. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de Serpentin. Cambio de bandas. Reposicion de filtros. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. TERAPIA INTENSIVA. 14; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de Terapia Intensiva marca Soltrac de 10 toneladas modelo SOL10TRUM y no. de serie 72017UMA010. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exahustiva de serpentin. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. TOCOCIRUGIA. 15; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de Tococirugia marca Carrier de 35 toneladas modelo y no. de serie no especificado. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de serpentin. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; PZA.; 1.00. URGENCIAS. 16; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de Urgencias Adultos sala A marca Carrier de 20 toneladas , modelo 39LC25AAEMAASS-A9 y no. de serie 1200F88166. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 11/16" y cambio de 2 bandas B-57. Reposicion de serpentin. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 7" e interior de 1 3/8". CAMBIO DE FILTOS METALICOS, evision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 17; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de Urgencias Adultos sala B y C marca Carrier de 25 toneladas , modelo 39LC25AA-CMAAJ5-JS-A9 y no. de serie 1200F88166. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Cambio de Turbina y chumacera de piso de 1 11/16". CAmbio de polea motriz de diametro exterior de 5" e interior de 1 1/8". Limpieza exhaustiva de Serpentin. Reposicion de 2 bandas B-62. Reponer filtros y limpieza prefiltros. Revisar tubería y conexiones entrada y salida de Agua, colocar recubrimiento. Reposición del sistema eléctrico (colocacion de cableado, interruptor y contactor). Equipo al exterior, se requiere proteger y aislamiento de tubería. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 18; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de Urgencias Pediatria marca Carrier de 25 toneladas , modelo 39LC25AA-CMAAJS-A9 y no. de serie 1200F88765. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza la Turbina y cambio de 2 chumaceras de piso de 1 11/16". Limpieza euxhastiva de Serpentin. Reposicion de 2 Bandas B-57. Reponer filtros y prefiltros. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/8". Revisar tubería y conexiones de agua. Reposición del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor).Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. RAYOS X. 19; Mantenimiento de Equipo tipo paquete de refrigeracion para area de TAC nuevo y oficina jefe de rayos X marca Intensity de 20 toneladas, modelo RKLB180CC000 y no. de serie 461301405. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentines y filtros. Reposicion de bandas. Limpieza del evaporador. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. ALMACEN. 20; Mantenimiento de Unidad manejadora en área central de Almacen marca Carrier de 30 toneladas, modelo 39EB-08-BHF-R y no. de serie C5-89318. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de Turbinas y lubricacion chumaceras. Reposicion de Serpentin. Instalacion de bandas. Instalacion de filtros y limpieza prefiltros. Reposición del sistema eléctrico (colocacion de colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. PATOLOGIA. 21; Mantenimiento de Unidad manejadora en área de patología marca Carrier de 8 toneladas, modelo 39EB-08-BHF-R y no. de serie C5-89318. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza interior del equipo. Limpieza exhaustiva de serpentin, Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. 22; Mantenimiento de Unidad tipo paquete de refrigeracion en área de anfiteatro en patología marca Carrier de 7 toneladas, modelo 38AUQA08A0A5A0A0A0 y no. de serie 2315C91528. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de Turbinas y lubricacion chumaceras. Limpieza exhaustiva de Serpentin. impieza interior del equipo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. SITE. 23; Mantenimiento de Unidad tipo paquete de refrigeracion en área de SITE marca no especificada de 5 toneladas, modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Cambio de filtros. Limpieza del evaporador. Reposicion de bandas. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel.; Pza.; 1.00. POLIZA DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 24; POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; PZA.; 1.00. |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINAS DE ABSORCIÓN | 1 | SERVICIO | PARTIDA 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ABSORCIÓN. RENGLÓN; MÁQUINAS DE ABSORCIÓN. 1; MÁQUINA DE ABSORCIÓN N° 1, MARCA YORK MODELO YPC-FN-18S-28HSD INSTALADA EN LA CASA DE MÁQUINAS DEL HOSPITAL METROPOLITANO: DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR: TOMA DE BITÁCORA E INTERPRETACIÓN DE LA MISMA, ANÁLISIS DE BITÁCORA E INTERPRETACIÓN DE LA MISMA, CORRECCIÓN DE FALLAS DE OPERACIÓN (ESTE PUNTO SERÁ LA PARTIDA DE DEJAR LA MÁQUINA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE:, SWITCH DE FLUJO TERMOSTATOS, QUEMADOR / CALDERA, CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA HELADA, NIVELES BAJO, MEDIO Y ALTO DE NIVEL DE REFRIGERANTE, INTERRUPTORES DE BAJO NIVEL Y DILUCIÓN, INTERRUPTOR DE LA PURGA DE GASES NO CONDENSABLES., VERIFICAR QUE EL CIRCUITO DE CONTROL OPERE CORRECTAMENTE; SE LIMPIARÁ Y SE REAJUSTARÁ LA TORNILLERÍA Y CONEXIONES DE CONECTORES Y TABLILLAS DE TABLERO DE CONTROL, SE IMPLEMENTARÁ CONTROL ABSOLUTO SOBRE HISTORIAL DE, UNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS Y REPARACIONES IMPORTANTES, REPORTE POR ESCRITO DE CONDICIONES EN LAS CUALES SE ENCONTRÓ Y COMO SE ENTREGA YA FUNCIONANDO. SE HARÁ ÉNFASIS DE LOS CUIDADOS ESPECIALES QUE SE DEBEN DE TENER. DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR: ANALISIS DE SOLUCION DEL BROMURO DE LITIO MUESTREO DE LABORATORIO, ADICIONAR ADITIVOS ADVANGUARD 750 A Y B, HIDROXIDO, LIMPIEZA QUIMICA MECANICA DE TUBERIAS DEL CONDENSADOR- ABSORVEDOR, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO DE ARMAFLEX EN PARTES DAÑADAS DE LA MAQUINA, ROMPER VACIO Y PRESURIZAR CON NITROGENO (N2), DESCARGAR SOLUCION Y REFRIGERANTE, CUANTIFICAR CARGA DE SOLUCIÓN, DESMONTAR, DESARMAR, INSPECCIONAR COMPONENTES, ARMAR Y MONTAR BOMBAS, CAMBIO DE DIAFRAGMAS, REVISIÓN DE CONTROLES, INSPECCIÓN DE CÁMARA DE CONTROLES DE NIVEL, INSPECCIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES (REFRIGERANTE Y SOLUCIÓN), INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE TUBOS DE ABSORBEDOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. INSPECCION DE VÁLVULAS DE CONTROL DE VAPOR, TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR., PRUEBA DE FUGAS (R12+N2) CON DETECTOR DE HALÓGENOS, VACIO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, CARGA DE SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE, ARRANQUE, AJUSTE DE CONTROLES DE OPERACIÓN AJUSTE DE CARGA DE SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE (EN OPERACIÓN), LIMPIEZA QUÍMICA-MECÁNICA AL CONDENSADOR Y ABSOLVEDOR CON PRODUCTOS BIODEGRADABLES PERMITIDOS EN EL MANUAL PARA NO DAÑAR EL EQUIPO ,REPORTE Y ENTREGA DE TRABAJO LISTA DE MATERIALES • LOTE QUIMICO ADVANGUARD 750 A ANTICORROSIVOS • LOTE QUIMICO ADVANGUARD 750 B ANTICORRROSIVOS. • 4 TANQUES DE NITROGENO PARA HERMETICIDAD Y FUGAS DE REFRIGERANTE.; PZA.; 1.00. 2; MÁQUINA DE ABSORCIÓN N° 2, MARCA YORK MODELO YPC-FN-18S-28HSD INSTALADA EN HOSPITAL METROPOLITANO DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR: TOMA DE BITÁCORA E INTERPRETACIÓN DE LA MISMA, ANÁLISIS DE BITÁCORA E INTERPRETACIÓN DE LA MISMA, CORRECCIÓN DE FALLAS DE OPERACIÓN (ESTE PUNTO SERÁ LA PARTIDA DE DEJAR LA MÁQUINA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE:} SWITCH DE FLUJO, TERMOSTATOS , QUEMADOR / CALDERA, CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA HELADA, NIVELES BAJO, MEDIO Y ALTO DE NIVEL DE REFRIGERANTE, INTERRUPTORES DE BAJO NIVEL Y DILUCIÓN, INTERRUPTOR DE LA PURGA DE GASES NO CONDENSABLES, VERIFICAR QUE EL CIRCUITO DE CONTROL OPERE CORRECTAMENTE; SE LIMPIARÁ Y SE REAJUSTARÁ LA TORNILLERÍA Y CONEXIONES DE CONECTORES Y TABLILLAS DE TABLERO DE CONTROL, SE IMPLEMENTARÁ CONTROL ABSOLUTO SOBRE HISTORIAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS Y REPARACIONES IMPORTANTES, REPORTE POR ESCRITO DE CONDICIONES EN LAS CUALES SE ENCONTRÓ Y COMO SE ENTREGA YA FUNCIONANDO. SE HARÁ ÉNFASIS DE LOS CUIDADOS ESPECIALES QUE SE DEBEN DE TENER. DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR: ANALISIS DE SOLUCION DEL BROMURO DE LITIO MUESTREO DE LABORATORIO,ADICIONAR ADITIVOS ADVANGUARD 750 A Y B, HIDROXIDO, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO DE ARMAFLEX EN PARTES DAÑADAS DE LA MAQUINA,ROMPER VACIO Y PRESURIZAR CON NITROGENO (N2),DESCARGAR SOLUCION Y REFRIGERANTE,CUANTIFICAR CARGA DE SOLUCIÓN, DESMONTAR, DESARMAR, INSPECCIONAR COMPONENTES, ARMAR Y MONTAR BOMBAS, CAMBIO DE DIAFRAGMAS, REVISIÓN DE CONTROLES, INSPECCIÓN DE CÁMARA DE CONTROLES DE NIVEL, INSPECCIÓN DE VALVULAS SOLENOIDES (REFRIGERANTE Y SOLUCIÓN), INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE TUBOS DE ABSORBEDOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR., INSPECCION DE VÁLVULAS DE CONTROL DE VAPOR, TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR., PRUEBA DE FUGAS (R12+N2) CON DETECTOR DE HALÓGENOS, VACIO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD., CARGA DE SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE, ARRANQUE, AJUSTE DE CONTROLES DE OPERACIÓN, AJUSTE DE CARGA DE SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE (EN OPERACIÓN), LIMPIEZA QUÍMICA-MECÁNICA AL CONDENSADOR Y ABSOLVEDOR CON PRODUCTOS BIODEGRADABLES PERMITIDOS EN EL MANUAL PARA NO DAÑAR EL EQUIPO., REPORTE Y ENTREGA DE TRABAJO LISTA DE MATERIALES • LOTE QUIMICO ADVANGUARD 750 A ANTICORROSIVOS • LOTE QUIMICO ADVANGUARD 750 B ANTICORRROSIVOS. • TARJETA ELECTRONICA MICROBOARD • 20 CUBETAS DE 20 LITROS SOLUCION QUÍMICA ACIDA E INHIBIDORES PARA CIRCULARSE EN LA LIMPIEZA DEL ABSORBEDOR 4 TANQUES DE NITROGENO PARA HERMETICIDAD Y FUGAS DE REFRIGERANTE. • LOTE PLACAS DE AISLAMIENTO ARMAFLEX DE 3/4 ESPESOR. • 2 GALONES DE SELLADOR PARA ARMAFLEX.; PZA.; 1.00. POLIZA DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 3; POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; PZA.; 1.00. |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRES DE ENFRIAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO | 1 | SERVICIO | RENGLÓN; TORRES DE ENFRIAMIENTO. 1; TORRE DE ENFRIAMIENTO # 1 ( CAMBIO DE RELLENO ); PZA.; 1. Coordinar actividades con su personal operativo, Maniobras para desmontaje: Parrillas protectoras, motores, bases, tensores, soportes, etc., Desmantelamiento a todo el interior de la Torre: Desmontajes de las 3 camas de relleno termoformado de PVC, eliminadores de rocío, soporteria mecánica, vigas, cargadores, tapas laterales, escotillas, etc. Limpieza y sondeo de las espreas distribuidoras del agua caliente, Limpieza y sondeo de la red de tuberías distribuidoras del agua caliente, Limpieza y lavado con agua de presión regulada a toda la soporteria mecánica interior de la Torre, Limpieza y lavado con agua a presión regulada a las paredes interiores de la Torre.. Limpieza, lavado y retiro de todo el sarro y sólidos del bacín o charola (deposito del agua) de la Torre.. Suministro, Instalación y Montaje de 3 camas de todo el relleno nuevo termoformado de PVC.. Eliminadores de rocío y paquete de louvers.. Limpieza y lavado con agua a presión regulada todo el exterior de la torre, Cambio de toda la tornillería dañada, Sellado para evitar fugas de agua en las cubiertas y tapas de toda la torre, Pintura en esmalte a 2 manos color institucional a todo el exterior de la torre.. Por el mantenimiento general para los 4 motores (ventiladores) de 15 h.p con 850 R.P.M 220/440 Volts, trifásicos de la torre de enfriamiento consistente en:. Desmontaje de los 4 motores de la torre, Bajar a la azotea y traslados al taller. Mantenimiento general al estator (lavado, horneado, barnizado y pruebas eléctricas). Fabricación y maquinados de los 2 casquillos a las tapas del motor para ajuste de baleros, chequeo de los ajustes para baleros en rotor, Cambio de los rodamientos, Balanceo dinámico del rotor con abanico, Maniobras para subir motores a la torre, Montaje, alinear, nivelar, acoplamientos, conexiones eléctricas, Pruebas electromecánicas finales con la torre en funcionamiento Para su buen servicio, Bajar, retiro y traslados de todo el sarro, desperdicios y escombro, producto, Cambio de 2 valvulas tipo mariposa de 8”, Adecuación de tubería para instalación de válvulas de 8”, Suministro e instalación de 2 flotadores de 10” de diámetro.. 2; TORRE DE ENFRIAMIENTO # 2 y # 3 ( MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO ); PZA.; 2. Coordinar actividades con su personal operativo, Maniobras para desmontaje: Parrillas protectoras, motores, bases, tensores, soportes, etc., Desmantelamiento a todo el interior de la Torre: Desmontajes de las 3 camas de relleno termoformado de PVC, eliminadores de rocío, soporteria mecánica, vigas, cargadores, tapas laterales, escotillas, etc. Limpieza y sondeo de las espreas distribuidoras del agua caliente, Limpieza y sondeo de la red de tuberías distribuidoras del agua caliente, Limpieza y lavado con agua de presión regulada a toda la soporteria mecánica interior de la Torre, Limpieza y lavado con agua a presión regulada a las paredes interiores de la torre. Limpieza, lavado y retiro de todo el sarro y sólidos del bacín o charola (deposito del agua) de la Torre. Desmontaje, limpieza con agua a presión regulada, instalación y montaje de 3 camas de todo el relleno ya limpio termoformado de PVC. Eliminadores de rocío y paquete de louvers. Limpieza y lavado con agua a presión regulada todo el exterior de la torre. Cambio de toda la tornillería dañada, Sellado para evitar fugas de agua en las cubiertas y tapas de toda la torre, Pintura en esmalte a 2 manos color institucional a todo el exterior de la torre. Por el mantenimiento general para los 4 motores (ventiladores) de 15 h.p. con 850 R.P.M 220/440 Volts, trifásicos de la torre de enfriamiento consistente en: Desmontaje de los 4 motores de la torre, Bajar a la azotea y traslados al taller, Mantenimiento general al estator (lavado, horneado, barnizado y pruebas eléctricas). Fabricación y maquinados de los 2 casquillos a las tapas del motor para ajuste de baleros, Chequeo de los ajustes para baleros en rotor, Cambio de los rodamientos, Balanceo dinámico del rotor con Maniobras para subir motores a la torre, Montaje, alinear, nivelar, acoplamientos, conexiones eléctricas, Pruebas electromecánicas finales con la torre en funcionamiento Para su buen servicio, Bajar, retiro y traslados de todo el sarro, desperdicios y escombro producto, Cambio de 2 valvulas tipo mariposa de 8” , Adecuación de tubería para instalación de válvulas de 8”, Suministro e instalación de 2 flotadores de 10” de diámetro, Entrega de los trabajos realizados al personal correspondiente a su entera Satisfacción.. 3; BOMBEO DE AGUA HELADA A CHILLER’S REPARACION DE 3 MOTO-BOMBAS MARCA US/CUMA DE 60 H.P. CON 1785 R.P.M. 220/440 VOLTS. MODELO : CB – 59 Desmontaje de base, tubería y traslados, Desarmado general de la moto-bomba en el taller e inspección, desmontaje e instalación de los rodamientos No. 6313– 6212 marca SKF zz C3., Chequeo de los ajustes: Para baleros en tapas y rotor, Para sello mecánico en el buje de bronce, Para impulsor del agua en la flecha. Fabricación y maquinado de los 2 casquillos nuevos a las tapas del motor para ajuste de baleros, Lavado, horneado, barnizado del embobinado y pruebas eléctricas, Cambio del sello mecánico de 2 1/4 Marca Vazel, Limpieza general de piezas, Balanceo dinámico del rotor con abanico, cople e impulsor, Cambio de la tornillería dañada, Armado general de la moto-bomba, Maniobras para montajes, nivelar, alinear, acoplamientos, empaques a Tubería y conexiones eléctricas, Limpieza general de toda el área, Aplicación de pintura en esmalte, Pruebas electromecánicas finales con la torre en funcionamiento, para su buen servicio, Entrega de los trabajos realizados al personal correspondiente a la entera satisfacción de los S.S.N.L..; PZA.; 3. 4; BOMBEO DE AGUA A TORRES DE ENFRIAMIENTO REPARACION DE 3 MOTO-BOMBAS MARCA US/CUMA DE 75 H.P. CON 1785 R.P.M. 220/440 VOLTS. MODELO BN71 Desmontaje de base, tubería y traslados,Desarmado general de la moto-bomba en el taller e inspección, Desmontaje e instalación de los rodamientos No. 6313– 6212 marca SKF zz C3, Chequeo de los ajustes: Para baleros en tapas y rotor, Para sello mecánico en el buje de bronce, Para impulsor del agua en la flecha, Para la brida en el estator, Fabricación y maquinado de los 2 casquillos nuevos a las tapas del motor para ajuste de baleros, Lavado, horneado, barnizado del embobinado y pruebas eléctricas, Cambio del sello mecánico de 2 3/4. Marca Vazel, Limpieza general de piezas, Balanceo dinámico del rotor con abanico e impulsor, Cambio de la tornillería dañada, Armado general de la moto-bomba, Maniobras para montajes, nivelar, alinear, acoplamientos, empaques a tuberías y conexiones eléctricas . Limpieza general de toda el área, Aplicación de pintura en esmalte, Pruebas electromecánicas finales con la torre en funcionamiento, para su buen servicio, Entrega de los trabajos realizados al personal correspondiente a la entera satisfacción de los S.S.N.L.; PZA.; 3. POLIZA DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 5; POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; PZA.; 1. |
| 5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS Y MANEJADORAS DE PISO 6,7 Y 8 LADO ORIENTE Y PONIENTE | 1 | SERVICIO | RENGLÓN; PARTIDA 5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS. ALIMENTACION DE FUERZA A TRANSFORMADOR SECO (UMAS LADO ORIENTE). 1; Suministro e instalación de tubo conduit 51 MM PGG, MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 140.00. 2; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 51 MM PG, MCA, JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 12.00. 3; Suministro e instalación de condulet LB-69,51 MM, c/empaque y tapa, MCA CHD y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 4; Suministro e instalación de contratuerca 51 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 20.00. 5; Suministro e instalación de monitor 51 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 10.00. 6; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 51 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 280.00. 7; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL. 4/0 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 560.00. 8; Suministro e instalación de cable THHN,CAL 1/0 AWG ( T ),MCA. C. MTY y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 140.00. 9; Suministro e instalación de conector Mec. , CAL 4/0 AWG,CAT. N° KA-29,MCA BURNDY y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 10; Suministro e instalación de transformador seco,150 KVA,3F,60 HZ,480V/220-127V, conexión delta estrella, gabinete NEMA-1,MCA. PROLEC (TRN-00) y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 11; Suministro e instalación de tablero de distribución, tipo I line, T-1,CLASE 2110,3F,4H,c/int. Principal de 3 x 400 A, CAT. N° LA400M101A,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 12; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE,CLASE 650,CAT. N° FH36030,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 6.00. 13; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE,CLASE 650,CAT. N° FH36200,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 14; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico en caja moldeada ,CLASE 650,CAT. N° FA36200,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 15; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico en caja moldeada ,CLASE 650,CAT. N° FA36200,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos. (INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO); PZA; 6.00. 16; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 17; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 280.00. 18; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 10.00. 19; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 250.00. ALIMENTACION DE FUERZA A TRANSFORMADOR SECO (UMAS LADO PONIENTE). 20; Suministro e instalación de tubo conduit 51 MM PGG, MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 140.00. 21; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 51 MM PG, MCA, JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 12.00. 22; Suministro e instalación de condulet LB-69,51 MM, c/empaque y tapa, MCA CHD y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 23; Suministro e instalación de contratuerca 51 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 20.00. 24; Suministro e instalación de monitor 51 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 10.00. 25; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 51 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 280.00. 26; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL. 4/0 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 560.00. 27; Suministro e instalación de cable THHN,CAL 1/0 AWG ( T ),MCA. C. MTY y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 140.00. 28; Suministro e instalación de conector Mec. , CAL 4/0 AWG,CAT. N° KA-29,MCA BURNDY y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 29; Suministro e instalación de transformador seco,150 KVA,3F,60 HZ,480V/220-127V, conexión delta estrella, gabinete NEMA-1,MCA. PROLEC (TRN-00) y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 30; Suministro e instalación de tablero de distribución, tipo I line, T-1,CLASE 2110,3F,4H,c/int. Principal de 3 x 400 A, CAT. N° LA400M101A,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 31; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE,CLASE 650,CAT. N° FH36030,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 6.00. 32; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico I-LINE,CLASE 650,CAT. N° FH36200,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 33; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico en caja moldeada ,CLASE 650,CAT. N° FA36200,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos. (INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO); PZA; 6.00. 34; Suministro e instalación de interruptor termomagnetico en caja moldeada ,CLASE 650,CAT. N° FA36200,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 1.00. 35; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 36; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 280.00. 37; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 10.00. 38; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 250.00. ALIMENTADOR ALUMBRADO Y CONTACTOS PARA CUARTO ELECTRICO. 39; Suministro e instalación de tubo conduit 19 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 5.00. 40; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 19 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 3.00. 41; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-29,19 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 2.00. 42; Suministro e instalación de contratuerca 19 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 2.00. 43; Suministro e instalación de monitor 19 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 2.00. 44; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 19 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 10.00. 45; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 12 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 60.00. 46; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 12 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 20.00. 47; Suministro e instalación de tablero de alumbrado, tipo NQOD,2F,3H, C/ITM principal 2 x 30 A,8 POLOS, CAT. N° QO,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; PZA; 1.00. 48; Suministro e instalación de int. Termo magnético tipo QO,1 POLO,20 A,CAT. N° QO 120,MCA S.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; PZA; 8.00. 49; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 1.00. 50; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 12.00. 51; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 2.00. 52; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 20.00. ALIMENTADOR 3F,4H,220/127V PARA UMAS PISO 6 LADO ORIENTE. 53; Suministro e instalación de tubo conduit 25 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 120.00. 54; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 25 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 55; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-39,25 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 16.00. 56; Suministro e instalación de contratuerca 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 57; Suministro e instalación de monitor 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 58; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 25 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 50.00. 59; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 8 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 960.00. 60; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 10 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 240.00. 61; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 62; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 140.00. 63; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 64; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 140.00. ALIMENTADOR 3F,4H,220/127V PARA UMAS PISO 6 LADO PONIENTE. 65; Suministro e instalación de tubo conduit 25 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 120.00. 66; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 25 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 67; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-39,25 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 16.00. 68; Suministro e instalación de contratuerca 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 69; Suministro e instalación de monitor 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 70; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 25 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 50.00. 71; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 8 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 960.00. 72; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 10 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 220.00. 73; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 74; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 140.00. 75; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 76; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 140.00. ALIMENTADOR 3F,4H,220/127V PARA UMAS PISO 7 LADO ORIENTE. 77; Suministro e instalación de tubo conduit 25 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 130.00. 78; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 25 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 79; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-39,25 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 16.00. 80; Suministro e instalación de contratuerca 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 81; Suministro e instalación de monitor 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 82; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 25 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 50.00. 83; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 8 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 1,040.00. 84; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 10 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 220.00. 85; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 86; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 140.00. 87; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 88; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 140.00. ALIMENTADOR 3F,4H,220/127V PARA UMAS PISO 7 LADO PONIENTE. 89; Suministro e instalación de tubo conduit 25 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 130.00. 90; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 25 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 91; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-39,25 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 16.00. 92; Suministro e instalación de contratuerca 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 93; Suministro e instalación de monitor 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 94; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 25 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 50.00. 95; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 8 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 1,040.00. 96; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 10 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 220.00. 97; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 98; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 140.00. 99; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 100; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 140.00. ALIMENTADOR 3F,4H,220/127V PARA UMAS PISO 8 LADO ORIENTE. 101; Suministro e instalación de tubo conduit 25 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 140.00. 102; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 25 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 103; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-39,25 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 16.00. 104; Suministro e instalación de contratuerca 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 105; Suministro e instalación de monitor 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 106; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 25 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 50.00. 107; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 8 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 1,120.00. 108; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 10 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 220.00. 109; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 110; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 140.00. 111; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 112; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 140.00. ALIMENTADOR 3F,4H,220/127V PARA UMAS PISO 8 LADO PONIENTE. 113; Suministro e instalación de tubo conduit 25 MM P.G.G. MCA. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 140.00. 114; Suministro e instalación de codo conduit 90° x 25 MM P.G.G., MAC. JUPITER y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 115; Suministro e instalación de condulet Tipo LB-39,25 MM, c/tapa y emp., MCA C.H.D. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 16.00. 116; Suministro e instalación de contratuerca 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 117; Suministro e instalación de monitor 25 MM, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 4.00. 118; Suministro e instalación de abrazadera unicanal 25 MM MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 50.00. 119; Suministro e instalación de cable THHW-LS,90°,CAL 8 AWG,MCA. C. MTY. y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; ML; 1,120.00. 120; Suministro e instalación de cable THHN, CAL 10 AWG ( T ) (verde) MCA. C. MTY,y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos; ML; 220.00. 121; Suministro e instalación de unicanal 4 x 4 CMS, PERF, GAL V,L=3.00 M, MCA. CROSSLINE y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; TMO; 12.00. 122; Suministro e instalación de expansor 1/2",CAT N° ADI 38,MCA ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 140.00. 123; Suministro e instalación de varilla roscada 1/2" x 10´ LGO, GALV, MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; PZA; 8.00. 124; Suministro e instalación de arandela plana, arandela de presión y tuerca HEX. 3/8" GALV., MCA. ANCLO y/o similar en calidad y precio en calidad y precio, incluye: materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, mano de obra, herramienta y equipos.; JGO; 140.00. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS. 125; Suministro e instalación de tubo conduit P.G.G., Marca ANCLO y/o similar en calidad y precio. Incluye: acarreo y flete de equipo, herramienta y materiales hasta el lugar de su utilizacion, coples, codos, con suspensión a cada 2.50 M. con contra y monitor, unicanal de 4" x 4", expansor, caja con tapa de 5" X 5", omegas, roscas, cortes, ballonetas, elementos de fijación necesarios, materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones, equipo, mano de obra en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.. a) 3/4" diámetro; M. L.; 162.00. b) 1" diámetro; M. L.; 36.00. c) 1 1/2" diámetro; M. L.; 306.00. 126; Suministro e instalación de cable THW-LS, Cal. 8 AWG, marca VIACOM de C. MTY y/o similar en calidad y precio ( verde, blanco y rojo). Incluye: acarreo y flete de equipo, herramienta y materiales hasta el lugar de su utilizacion, interconexion electrica, cinta de aislar, equipo, herramienta y mano de obra en cualquier nivel.; M. L.; 391.00. 127; Suministro e instalación de cable THW-LS, Cal. 10 AWG, marca VIACOM de C. MTY y/o similar en calidad y precio ( verde, blanco y rojo). Incluye: acarreo y flete de equipo, herramienta y materiales hasta el lugar de su utilizacion, interconexion electrica, cinta de aislar, equipo, herramienta y mano de obra en cualquier nivel.; M. L.; 137.00. 128; Suministro e instalación de cable THW-LS, Cal. 12 AWG, marca VIACOM de C. MTY y/o similar en calidad y precio ( verde, blanco y rojo). Incluye: acarreo y flete de equipo, herramienta y materiales hasta el lugar de su utilizacion, interconexion electrica, cinta de aislar, equipo, herramienta y mano de obra en cualquier nivel.; M. L.; 287.00. 129; Suministro y colocación de interruptor termomagnetico SD de 3 x 15 amps. Con gabinete NEMA 3R. Incluye: Acarreo y flete de equipo, herramienta y material al lugar de su utilizacion, circuitos, interconexión, equipo, herramienta, mano de obra en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.; Pza.; 1.00. |

ANEXO 1-A

PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPÚLVEDA”

PARA LA PARTIDA 1:

| RENGLÓN | PLANTA BAJA |
| --- | --- |
| 1 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente para área de Recursos humanos marca Carrier de 35 toneladas modelo de serie sin identificación, no. de serie sin identificación. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposición de polea motriz con díametro exterior de 4" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4", cambio de 2 bandas B-54, reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio del serpentín. Reposicion de baleros del motor y revisión de embobinado. Reposicion de 4 filtros de 30 1/2" x 41" x 1" y limpieza de prefiltros. Cambio de turbina y mantenimiento del motor con una capacidad de 5 HP. Revision y reparación de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposición del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de lo filtro metálico de 30 1/2" x 41" x 1" de esoesor recursos humanos planta baja poniente |
| B | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 4" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área de recursos humanos planta baja poniente |
| C | suministro e instalación de un serpentín para las áreas de recursos humanos en la planta baja para usarse con agua helada, para una capacidad de 35 tr, con dimensiones de la superficie aletada de 50" de alto, 94" de largo de 12 1/2" de ancho de 6 hileras, o de dimensiones similares dando la superficie aletada especificada, será fabricado con tubo de cobre tipo "M" de 1/2" x 5/8" de diametro, con 8 a 9 aletas ( no mayor cantidad de aletas ) de aluminio por pulgada, el espesor de la aleta deberá ser de 0.016" a 0.020", el ancho de la cinta de aluminio de 1/2" a 5/8", la aleta ( no placa corrida ) será del tipo aerofin o helicoidal, los cabezales para la conexión de los circuitos serán de tubo de acero negro soldar cédula 40, sin costura de 3" de diametro con preparación para conexión con tubería existente de 3" de diametro, los cabezales llevarán preparación de 1/2" de diametro rosca exterior, para el drenado del agua y/o purga de aire del serpentín, las tapas para el soporte de tubos y las superior e inferior serán de lámina galvanizada calibre # 16, con un soporte vertical intermedio |
| D | suministro e instalación de una charola para el condensado de vapor de agua, del aire, con dimensiones de 100" de largo, 20" de ancho y 3" de alto, elaboradas con lámina de acero inoxidable calibre # 20, con triple pendiente de acuerdo con la norma de la ASHRAE, en su interior perimetralmente llevará aislamiento a base de espuma elastomérica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c y sobre el aislamiento una lámina de acero inoxidable calibre # 20, para el rápido deslizamiento del agua, con un niple de acero inoxidable de 1 1/4" de diametro x 6" de largo, para la salida del agua |
| Nota: | se retirará y entregará serpentín actual en el departamento de conservación, al retirar el serpentín se aprovechará para darle mantenimiento interno al equipo, asi como el aislamiento |
| E | placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. |
| F | cinta armaflex con adhesivo de 1/8" de espesor, 50 mm de ancho, por 15 metros de largo |
| G | adhesivo especial # 850 para placas flexibles de armaflex |
|  | suministro e instalación del siguiente material para la instalación de los serpentínes de los cuatro equipos: |
| A | tubo de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| B | tubo de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| D | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro |
| E | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| F | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| G | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 4" de largo |
| H | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 4" de largo |
| I | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 6" de largo |
| J | niple acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 6" de largo |
| K | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 10" de largo |
| L | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 10" de largo |
| M | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" x 2" de diametro |
| N | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 3" x 2 1/2" de diametro |
| O | aislamiento a base de cañuelas de 1" de espesor para tubo de fierro de 2 1/2" y 3" de diametro con protección asj, para lo solicitado dentro de éste renglon, se deberán incluir válvulas y filtros, proteger aislamiento con manta, impermeabilizante en frio y pintura como acabado final |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 2 | Mantenimiento de unidad manejadora lado poniente para área de Auditorio marca Intensivity Andrade de 12.5 toneladas (150,000 BTU/hr) modelo IAHW-14KF-S no. de serie 2612UA1400020. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza de prefiltros y reposición de 3 filtros de 20 1/2" x 20 1/2" x 1/2". Lavado exhaustivo de serpentines.Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálicos para las áreas que se describen: 3.00 pza filtro metálico de 20 1/2" x 20' 1/2" x 1" de espesor auditorio planta baja poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 3 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de sala de espera y archivo, marca York de 28 toneladas modelo de serie YSE28HDE2OA0FD, no. de serie 50531D19567621. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de prefiltros. reposicion de 2 chumaceras de piso de 40mm, cambio de 2 bandas A-60. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | PRIMER PISO |
| 4 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de gobierno, marca Carrier de 40 toneladas modelo de serie 39EBB23-BHF-L, no. de serie CSF 89263. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de base de turbinas y lubricación de 2 chumacerasde piso de 1 11/16". Limíeza exhaustiva de serpentin. Reposicion de balero al motor y revisar embobinado. Reposicion de filtros. Fijación de base. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 5 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Sala de Espera, marca York de 10 toneladas modelo de serie YSE10HD6LOAOFD, no. de serie 50531D19567514. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de turbinas. Cambio de 2 chumaceras de cojín de 1 3/8", alineación de poleas. Cambio de 1 banda A-41, cambio de polea motriz de diametro exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Limpieza de prefiltros. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálico ranura sencilla, para banda tipo "a" de 4 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área de sala de espera primer piso lado oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 6 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Laboratorio, marca York de 10 toneladas modelo de serie YSE10HD6LOAOFD, no. de serie 50531D19567515. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de turbinas. Cambio de 2 chumaceras de cojín de 1 3/8", alineación de poleas. Cambio de 1 banda A-41, cambio de polea motriz de diametro exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Limpieza de prefiltros. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálico ranura sencilla, para banda tipo "a" de 4 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área del laboratorio primer piso lado oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | SEGUNDO PISO |
| 7 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de consulta externa marca no especificada de 20 toneladas modelo y, no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de turbinas y lubricación de 4 chumaceras de piso de 1 7/16". Instalación de 8 filtros de 20" x 20" x 2". Cambio de 2 bandas B-82. Cambio de polea motriz de diametro interior de 6" y exterior de 1 3/8" con cunero de 5/16". Mantenimiento de motor con capacidad de 10 HP. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Reposición de ductería y conexión de ductería de inyección y retorno a manejadora para evitar fugas de aire. Reposición de aislamiento térmico en interior de gabinete. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálico de 20" x 20" x 2" de espesor consulta externa segundo piso oriente |
| B | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 6" de diametro exterior y diametro interior de 1 3/8" con ranura para cuña 5/16" para el área de consulta externa segundo piso oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 8 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de consulta externa marca Carrier de 20 toneladas modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reparacion de base de motor y mantenimiento del mismo con capacidad de 5 HP. Reposición de serpentin y 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Revision de baleros y motor. Cambio de 4 filtros de 15 1/2" x 21 3/4" x 2" y 4 filtros de 24 1/2" x 21 3/4". Revision del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Cambio de polea motriz con diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Cambio de 2 bandas B-57. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de un serpentín para las áreas de consulta externa en el segundo piso lado poniente para usarse con agua helada, para una capacidad de 20 tr, con dimensiones de la superficie aletada de 40" de alto, 78" de largo de 10 1/2" de ancho de 6 hileras, o de dimensiones similares dando la superficie aletada especificada, será fabricado con tubo de cobre tipo "M" de 1/2" x 5/8" de diametro, con 8 a 9 aletas ( no mayor cantidad de aletas ) de aluminio por pulgada, el espesor de la aleta deberá ser de 0.016" a 0.020", el ancho de la cinta de aluminio de 1/2" a 5/8", la aleta ( no placa corrida ) será del tipo aerofin o helicoidal, los cabezales para la conexión de los circuitos serán de tubo de acero negro soldar cédula 40, sin costura de 3" de diametro con preparación para conexión con tubería existente de 3" de diametro, los cabezales llevarán preparación de 1/2" de diametro rosca exterior, para el drenado del agua y/o purga de aire del serpentín, las tapas para el soporte de tubos y las superior e inferior serán de lámina galvanizada calibre # 16, con un soporte vertical intermedio |
| B | suministro e instalación de una charola para el condensado de vapor de agua, del aire, con dimensiones de 88" de largo, 20" de ancho y 3" de alto, elaboradas con lámina de acero inoxidable calibre # 20, con triple pendiente de acuerdo con la norma de la ASHRAE, en su interior perimetralmente llevará aislamiento a base de espuma elastomérica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c y sobre el aislamiento una lámina de acero inoxidable calibre # 20, para el rápido deslizamiento del agua, con un niple de acero inoxidable de 1 1/4" de diametro x 6" de largo, para la salida del agua |
| Nota: | se retirará y entregará serpentín actual en el departamento de conservación, al retirar el serpentín se aprovechará para darle mantenimiento interno al equipo, asi como el aislamiento |
| C | placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. |
| D | cinta armaflex con adhesivo de 1/8" de espesor, 50 mm de ancho, por 15 metros de largo |
| E | adhesivo especial # 850 para placas flexibles de armaflex |
| F | suministro e instalación de los filtros metálico de 24 1/2" x 21 3/4" x 2" de espesor consulta externa segundo piso poniente |
| G | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 5 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área de consulta externa segundo piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para la instalación de los serpentínes de los cuatro equipos: |
| A | Tubo de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| B | tubo de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| D | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro |
| E | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| F | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| G | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 4" de largo |
| H | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 4" de largo |
| I | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 6" de largo |
| J | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 6" de largo |
| K | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 10" de largo |
| L | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 10" de largo |
| M | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" x 2" de diametro |
| N | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 3" x 2 1/2" de diametro |
| O | aislamiento a base de cañuelas de 1" de espesor para tubo de fierro de 2 1/2" y 3" de diametro con protección asj, para lo solicitado dentro de éste renglon, se deberán incluir válvulas y filtros, proteger aislamiento con manta, impermeabilizante en frio y pintura como acabado final |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | TERCER PISO |
| 9 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de consulta externa marca York de 20 toneladas modelo YSE28HD6L0A0FD y no. de serie 50531D19567523. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exahustiva de serpentin. Limpieza de turbinas y lubricación de 2 chumaceras de cojin de 40mm. Reposicion de 4 filtros de 31" x 4" x 1" y limpieza de Prefiltros. Reposicion de 3 bandas A-62. Revision del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálico de 31" x 41" x 1" de espesor consulta externa tercer piso oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 10 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de consulta externa marca York de 28 toneladas modelo YSEZ8HD6L0A0FD y no. de serie 50531D19567522. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Limpieza exhaustiva de serpentin. Reposicion de 4 filtros de 31" X 41" X 1" y cambio de prefiltros. Reposicon de 3 bandas A-62. Revision del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálico de 31" x 41" x 1" de espesor consulta externa tercer piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | CUARTO PISO |
| 11 | Mantenimiento de Unidad manejadora (sur) lado poniente en área de hospitalización para infecto-contagiosos marca York de 28 toneladas modeloXTI-04ZX051-JALA0284 y no. de serie ACCMXT0081. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Instalación de filtros HEPA. Instalación de prefiltros y 2 bandas 3VX600 marca Browning. Limpieza exhaustiva de serpentines. Revisión y mantenimiento del motor de capacidad de 5 HP, embobinado y cambio de baleros. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 3/16". Suministro de polea de Turbina. Suministro de tapa de gabinete. Suministro de control de termostato interior. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros Hepa de 30" x 12" x 12" de espesor hospitalización cuarto piso laterales poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 12 | Mantenimiento de Equipo Humidificador (centro) lado poniente en área de hospitalización para infecto-contagiosos marca York de 28 toneladas modelo XTI 072X054-EALA0284 y no. de serie ACCM-XT0084. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Revision y lubricacion de turbinas y Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 3/16". Instalación de filtros HEPA. Instalación de prefiltros y cambio de 2 bandas tipo AX-77. Limpieza exhaustiva de serpentines. Revisión y mantenimiento del motor con capacidad de 15 HP (valeros 6309 y 6208), embobinado y cambio de baleros. Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros Hepa de 30" x 12" x 12" de espesor cuarto piso centro poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 13 | Mantenimiento de Unidad manejadora (norte) lado poniente en área de hospitalización para infecto-contagiosos marca York de 28 toneladas modelo XTI-042X051-JALA0284 y no. de serie ACCMXT0080. UNIDAD FUERA DE SERVICIO. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Instalación de filtros HEPA. Instalación de prefiltros y 2 bandas 3VX600 marca Browning. Limpieza exhaustiva de serpentines. Revisión y mantenimiento del motor con capacidad de 5 HP, embobinado y cambio de baleros. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 3/16". Suministro de polea de Turbina. Suministro y colocación de tapa de gabinete. Suministro de control de termostato interior. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros Hepa de 30" x 12" x 12" de espesor hospitalización cuarto piso laterales poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | QUINTO PISO |
| 14 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Geriatría de 20 toneladas, marca, modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de turbina, lubricación de 4 chumaceras de piso de 1 7/16" y cambio de 2 bandas B-82. Limpieza exhaustiva de serpentin. Instalacion de prefiltros. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 6" e interior de 1 3/8" con cunero de 5/16". Reposición de aislamiento térmico en todo el interior de gabinete. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 6" de diametro exterior y diametro interior de 1 3/8" con ranura para cuña 5/16" para el área de geriatria quinto piso oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 15 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN de 20 toneladas, marca, modelo y no. de serie no especificados. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de turbina, lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio de 2 bandas B-82. Limpieza exhaustiva de serpentin. Limpieza de prefiltros. Colocacion de manometro de presión. Reposicion del sistema eléctrico (colocacion de interruptor y contactor). Reposición de aislamiento térmico en interior de gabinete. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 6" e interior de 1 3/8" y cunero de 5/16". Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 6" de diametro exterior y diametro interior de 1 3/8" con ranura para cuña 5/16" para el área de cuidados intensivos neonatos quinto piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | SEXTO PISO |
| 16 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área central de Ginecobstetricia marca York de 15 toneladas, modelo YSE15HD6LOAOFD y no. de serie 50531D19567520. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de cojin de 1 3/8". Limpieza exhaustiva de serpentin. Cambio 2 de bandas A-45. Instalacion de 4 filtros de 23" x 30" x 1". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálico de 23" x 30" x 1" de espesor area central sexto piso oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 17 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área central de Ginecobstetricia marca Yorkde 15 toneladas, modelo YSE15HD6LOAOFD y no. de serie 50531D19567519. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Mantenimiento de motor de 6 HP. Reposicion de 2 chumaceras de cojin de 1 3/8" en cruz. Limpieza exhaustiva de serpentin. Cambio 2 de bandas A-43. Instalacion de 4 filtros de 23" x 30" x 1". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálico de 23" x 30" x 1" de espesor area central sexto piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 18 | Desmonte y desinstalacion de equipos Fan & Coil ubicados en el áreas de hospitalización lado oriente y poniente. Incluye: retiro de tuberia, soporteria y drenajes, limpieza del area, cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, flete de equipo, herramienta, acarreo de material y equipo indicado por la supervisión de los S.S.N.L. |
|  | SEPTIMO PISO |
| 19 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área central de Cirugía Trauma marca Carrierde 15 toneladas, modelo 39LC15-CEABLQ-19 y no. de serie 0701F64352. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio de serpentin. Cambio de 1 banda B-48. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 6" e interior de 1 1/8" y cunero de 1/4". Cambio de polea de turbina de diametro exterior de 11" e interior de 1 7/16" y cunero de 1/8". Colocación de prefiltros. Colocación de portafiltros.Revision del sistema eléctrico y reposicion de interruptor y contactador. Reparación en conexión de ductería de inyección y retorno a manejadora para evitar fugas de aire. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálica ranura sencilla, para banda tipo "b" de 6" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área central de cirugia trauma septimo piso oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 20 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área central de Cirugía Trauma marca Carrier de 18 toneladas, modelo 391C18-CFABPQ19 y no. de serie 0701F64357. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Cambio de polea motriz de extension exterior de 4 1/2" e interior de 1 1/16" y cunero 1/4". Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Cambio de serpentin. Cambio de 2 bandas tipo A-54. Colocación de prefiltros. Revision del sistema eléctrico y reposicion de interruptor y contactador. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "a" de 4 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/16" con ranura para cuña 1/4" para el área central cirugia trauma septimo piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 21 | Desmonte y desinstalacion de equipos Fan & Coil ubicados en el áreas de hospitalización lado oriente y poniente. Incluye: retiro de tuberia, soporteria y drenajes, limpieza del area, cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, flete de equipo, herramienta, acarreo de material y equipo indicado por la supervisión de los S.S.N.L. |
|  | OCTAVO PISO |
| 22 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área central de Medicina interna marca Carrier de 16 toneladas, modelo 40RMS016-600YC y no. de serie 3599F45981. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Limpieza exhaustiva del serpentin. Limíeza de turbina. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Cambio de polea de turbina de diametro exterior de 8 1/2" e interior de 1 7/16" conc unero de 3/8". Cambio de 1 banda B-38. Instalacion de 2 filtros de 29" x 34 1/2" x 2" y colocacion de portafiltros. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Revisión y sellado de gabinete para evitar fuga de aire. Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálico de 29" x 34 1/2" x 2" de espesor area medicina interna octavo piso oriente |
| B | suministro e instalación de los poleas metálica ranura sencilla, para banda tipo "b" de 8 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 7/16" con ranura para cuña 3/8" para el área central medicina interna octavo piso oriente |
| C | suministro e instalación de los poleas metálica ranura sencilla, para banda tipo "b" de 5 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área central medicina interna octavo piso oriente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 23 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área central de Medicina interna marca Carrier de 16 toneladas, modelo 40RMS016-600YC y no. de serie 3599F45981. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Lubricación de 2 chumaceras de piso de 1 7/16". Limpieza exhaustiva del serpentin. Limíeza de turbina. Cambio de polea motriz de diametro exterior de 5 1/2" e interior de 1 1/8" con cunero de 1/4". Cambio de polea de turbina de diametro exterior de 8 1/2" e interior de 1 7/16" conc unero de 3/8". Cambio de 1 banda B-38. Instalacion de 2 filtros de 29" x 34 1/2" x 2" y colocacion de portafiltros. Revision del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Revisión y sellado de gabinete para evitar fuga de aire. Limpieza interior del equipo. Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo.Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los filtros metálicos para las áreas que se describen: 2.00 pza filtro metálico de 29" x 34 1/2" x 2" de espesor area medicina interna octavo piso poniente |
| B | suministro e instalación de los poleas polea metálica ranura sencilla, para banda tipo "b" de 8 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 7/16" con ranura para cuña 3/8" para el área central medicina interna octavo piso poniente |
| C | suministro e instalación de los poleas metálica ranura sencilla, para banda tipo "b" de 5 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 1/8" con ranura para cuña 1/4" para el área central medicina interna octavo piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 24 | Desmonte y desinstalacion de equipos Fan & Coil ubicados en el áreas de hospitalización lado oriente y poniente. Incluye: retiro de tuberia, soporteria y drenajes, limpieza del area, cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, flete de equipo, herramienta, acarreo de material y equipo indicado por la supervisión de los S.S.N.L. |
|  | NOVENO PISO |
| 25 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado oriente en área de Enseñanza marca Freyven de 40 toneladas, modelo y no. de serie sin especificar. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 15/16". Reposicion de serpentin. Reposicion de 2 bandas B-80. Limpieza de prefiltros. Revision y reparacion de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposicion de manometro de presión de agua. Revicion del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Cambio de polea motriz de diametro exterior de 7 1/2" e interior de 1 5/8" conc unero de 3/8". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 7 1/2" de diametro exterior y diametro interior de 1 5/8" con ranura para cuña 3/8" para el área de enseñanza noveno piso oriente |
| B | suministro e instalación de un serpentín para las áreas de enseñanza en el noveno piso lado oriente para usarse con agua helada, para una capacidad de 40 tr, con dimensiones de la superficie aletada de 54" de alto, 96" de largo de 12 1/2" de ancho de 6 hileras, o de dimensiones similares dando la superficie aletada especificada, será fabricado con tubo de cobre tipo "M" de 1/2" x 5/8" de diametro, con 8 a 9 aletas ( no mayor cantidad de aletas ) de aluminio por pulgada, el espesor de la aleta deberá ser de 0.016" a 0.020", el ancho de la cinta de aluminio de 1/2" a 5/8", la aleta ( no placa corrida ) será del tipo aerofin o helicoidal, los cabezales para la conexión de los circuitos serán de tubo de acero negro soldar cédula 40, sin costura de 3" de diametro con preparación para conexión con tubería existente de 3" de diametro, los cabezales llevarán preparación de 1/2" de diametro rosca exterior, para el drenado del agua y/o purga de aire del serpentín, las tapas para el soporte de tubos y las superior e inferior serán de lámina galvanizada calibre # 16, con un soporte vertical intermedio |
| C | suministro e instalación de una charola para el condensado de vapor de agua, del aire, con dimensiones de 104" de largo, 20" de ancho y 3" de alto, elaboradas con lámina de acero inoxidable calibre # 20, con triple pendiente de acuerdo con la norma de la ASHRAE, en su interior perimetralmente llevará aislamiento a base de espuma elastomérica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c y sobre el aislamiento una lámina de acero inoxidable calibre # 20, para el rápido deslizamiento del agua, con un niple de acero inoxidable de 1 1/4" de diametro x 6" de largo, para la salida del agua |
| Nota: | se retirará y entregará serpentín actual en el departamento de conservación, al retirar el serpentín se aprovechará para darle mantenimiento interno al equipo, asi como el aislamiento |
| D | placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. |
| E | Cinta armaflex con adhesivo de 1/8" de espesor, 50 mm de ancho, por 15 metros de largo |
| F | adhesivo especial # 850 para placas flexibles de armaflex |
|  | suministro e instalación del siguiente material para la instalación de los serpentínes de los cuatro equipos: |
| A | Tubo de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| B | tubo de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| D | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro |
| E | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| F | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
| G | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 4" de largo |
| H | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 4" de largo |
| I | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 6" de largo |
| J | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 6" de largo |
| K | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 10" de largo |
| L | niple de acero negro roscar cédula 40 de 3" de diametro x 10" de largo |
| M | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" x 2" de diametro |
| N | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 3" x 2 1/2" de diametro |
| O | aislamiento a base de cañuelas de 1" de espesor para tubo de fierro de 2 1/2" y 3" de diametro con protección asj, para lo solicitado dentro de éste renglon, se deberán incluir válvulas y filtros, proteger aislamiento con manta, impermeabilizante en frio y pintura como acabado final |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| 26 | Mantenimiento de Unidad manejadora lado poniente en área de Enseñanza marca Carrier de 30 toneladas, modelo sin especificar y no. de serie 1086332. Incluye: cargos directos por el costo de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, andamios, pruebas, flete de equipo, herramienta y acarreo de material hasta el lugar de su utilizacion. Reposicion de 2 chumaceras de piso de 1 15/16". Reposicion de 2 bandas B-80. Limpieza de prefiltros. Revision y reparacion de líneas y válvulas de entrada y salida de agua. Reposicion de manometro de presión de agua. Revicion del sistema eléctrico (colocacion de Interruptor y Contactor). Cambio de polea motriz de diametro exterior de 7" e interior de 1 5/8" con cunero de 3/8". Revision y reparación de gabinete para evitar fugas de aire y aplicación de pintura en el mismo. Limpieza interior del equipo, realizacion de pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo a cualquier nivel. |
| A | suministro e instalación de los poleas metálica doble ranura, para banda tipo "b" de 7" de diametro exterior y diametro interior de 1 5/8" con ranura para cuña 3/8" para el área de enseñanza noveno piso poniente |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
| A | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
| B | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| C | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| D | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
| C | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
| D | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
| E | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
| F | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| G | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
| H | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de los equipos: |
| A | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
| B | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
| C | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | PROCEDIMIENTOS PREVIOS A CONSIDERAR EN LAS MANEJADORAS DE AIRE DEL CUERPO A: TORRE DE ENCAMADOS DE SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO PISO |
|  | Reparación de una unidad manejadora de aire con serpentín para usarse con agua helada o agua caliente con capacidad de 20 toneladas de refrigeración, de ductos, aislamiento y difusores marca Carrier y York que proporcionan confort a las áreas de encamados del sexto, séptimo y octavo pisos lados oriente y poniente y que consiste en el suministro e instalación de lo siguiente por equipo, ( retirando y eliminando equipos dañados ) |
| A | reparación y mantenimiento a motor eléctrico de 10 hp de la sección de ventilación consistente en: desconexión mecánica y eléctrica, retiro de motor y traslado al taller para su mantenimiento, abrir, limpiar y checar partes internas del motor, revisar tolerancias de rodamientos y flecha del rotor, de rodamientos y tapas, reposición de embobinado, reposición de ventilador, elaborar e instalar bujes en las dos tapas, rectificado y buje en flecha de |
|  | rotor, suministro e instalación de tubos de vinil en cables de salida, reposición de rodamientos ( skf ) delantero y posterior, balanceo dinámico de rotor incluido el ventilador posterior ( si cuenta con el ), armado de motor, pruebas mecánicas y eléctricas en vacío, pintura de componentes, traslado al lugar de operación, instalación, conexión mecánica y eléctrica, elementos de fijación, cambio soldando terminales eléctricas, tornillos y tuercas para unión de cables, cinta de aislar especial para unión y amarres de cables, arranque y puesta en operación |
| B | una estructura metálica con dimensiones exteriores de 36" de ancho, 36" de alto y 88" de largo, elaborada con perfil estructural rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" x 0.105" de espesor, llevará 18 perfiles de las mismas dimensiones de 33" a 36" y 2 de 88", con acabado a base de pintura fondo y esmalte color institucional, para alojar la sección de ventilación ( turbinas y envolventes ), chumaceras, el motor eléctrico, la base del motor y la colocación de las tapas. |
|  | ocho tapas de doble pared, con dimensiones de 36" x 36" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | tres tapas de doble pared, con dimensiones de 16" x 36" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastomeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | una estructura metálica con dimensiones exteriores de 36" de ancho, 44" de alto y 88" de largo, elaborada con perfil estructural rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" x 0.105" de espesor, llevará 6 perfiles de las mismas dimensiones de 33" a 36", con acabado a base de pintura fondo y esmalte color institucional, para utilizarse como cámara fria y para acceso al mantenimiento del equipo. |
|  | dos tapas de doble pared, con dimensiones de 36" x 36" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | una tapa de doble pared, con dimensiones de 36" x 86" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | una tapa de doble pared, con dimensiones de 16" x 36" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | una estructura metálica con dimensiones exteriores de 20" de ancho, 44" de alto y 88" de largo, elaborada con perfil estructural rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" x 0.105" de espesor, llevará 4 perfiles de las mismas dimensiones de 43" a 46", con acabado a base de pintura fondo y esmalte color institucional, para alojar serpentin de agua helada. |
|  | una tapa de doble pared, con dimensiones de 20" x 88" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | dos tapas de doble pared, con dimensiones de 20" x 44" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | dos charolas para el condensado de vapor de agua, del aire, con dimensiones de 17" de ancho, 87" de largo y 3" de alto, elaboradas con lámina de acero inoxidable calibre # 20, con triple pendiente de acuerdo con la norma de la ASHRAE, en su interior perimetralmente llevará aislamiento a base de espuma elastomérica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c y sobre el aislamiento una lámina de acero inoxidable calibre # 20, para el rápido deslizamiento del agua, con un niple de acero inoxidable de 1 1/4" de diametro x 6" de largo, para la salida del agua |
|  | una estructura metálica con dimensiones exteriores de 6" de ancho, 44" de alto y 88" de largo, elaborada con perfil estructural rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" x 0.105" de espesor, con acabado a base de pintura fondo y esmalte color institucional, para alojar los filtros metálicos |
|  | dos tapas de doble pared, con dimensiones de 3" x 88" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | dos tapas de doble pared, con dimensiones de 6" x 44" con espesor de 1", elaboradas con lámina galvanizada en el exterior calibre # 22 y en el interior calibre # 24, en el interior de la doble pared llevará placa de poliuretano de alta densidad, las uniones entre las tapas y la estructura llevaran cinta adhesiva de 1/8" de espesor, de 1 1/2" de ancho a base elastómeros de celdas cerradas, con elementos de fijación. |
|  | una base metálica para apoyo de gabinete de manejadora de aire y de gabinete de serpentín de agua helada, con dimensiones de 64" de ancho x 88" de largo, elaborada con perfil tubular estructural de 2" x 2" x 1/8" de espesor, con seis puntales del mismo material de 0.40 mts de alto, en la parte inferior de cada puntal en su contacto con la base de concreto llevará un placa de acero de 6" x 6" x 1/4" de espesor, el acabado de la base sera de fondo y esmalte color institucional, entre la base metáica y el equipo llevará elementos antivibratorios a base de neopreno de alta densidad de 1" de espesor de 2" x 6". |
|  | dos ventiladores metálicos tipo centrífugo con álabes curvados hacia adelante, para trabajo pesado, con dimensiones de 16" de diametro, 16" de largo, con un solo centro de 1 3/8" de diametro, los ventiladores llevarán sus envolventes y cortadores de aire en lámina calibre # 22, los ventiladores |
|  | serán montados en una flecha de acero rolado en frío de 1 3/8" de diametro de 80" de largo y la flecha montada sobre cuatro chumaceras de piso ( el soporte de las chumaceras será de doble ancho para poder correr las chumaceras en caso de desgaste de la flecha ) para trabajo pesado, la flecha llevará cuatro ranuras ( dos en los extremos para poder girar la flecha en caso de desgaste ) para cuñas incluídas de 5/16" x 5/16" x 3" de largo, en un extremo la flecha llevará una polea de aluminio con ranura doble, para banda sección "tipo B" de 1 3/8" de diametro interior y 12" de diametro exterior, con elementos de fijación |
|  | 886.000 kilogramos de ductos para inyección y retorno de aire la descarga de la manejadora de aire con los ductos existentes, elaborados con lámina galvanizada calibre # 20, 22 y 24 según dimensiones, todas las uniones longitudinales y transversales llevarán sellador protecto chasis, |
|  | se deberá incluir la caja de retorno de aire, los soportes metálicos y los elementos de fijación, ademas se incluíran las conexiones flexibles de inyeccion de aire ( 2 de 20" x 20" ) y de retorno ( 2 de 30" x 18" ), se repondran 12 difusores de 15" x 15" de tres o cuatro vias, con 4 rejillas de retorno de 20" x 30" con elementos de fijación |
|  | 224.00 mts² aislamiento para ductos de inyección de aire a base de fibra de vidrio de 1.5" de espesor de 48" de ancho, con barrera de vapor a base de aluminio con refuerzo de fibra de vidrio, pegamento para unir fibra con metal, protección de manta con impermeabilizante en frio y pintura como acabado final. |
| C | suministro e instalación del siguiente material eléctrico para un equipo: |
|  | un variador de frecuencia para 10 hp en 220 volts 3 fases, 60 Hz. Con ventilador integrado, Marca Siemens o Danfoss o similar, conexión eléctrica con manejadora de aire con los siguientes accesorios: |
|  | interruptor termomagnético en gabinete nema 1, de 600 volts, 3 fases, 50 amperes marca square "D" o Siemens con elementos de fijación |
|  | tubo conduit galvanizado pared gruesa con cople de 1" de diametro, con soportes metálicos y elementos de fijación |
|  | tubo conduit galvanizado pared gruesa con cople de 1/2" de diametro, con soportes metálicos y elementos de fijación |
|  | condulet con tapa y empaque tipo "L" para tubo conduit de 1" de diametro |
|  | condulet con tapa y empaque tipo "L" para tubo conduit de 1/2" de diametro |
|  | gabinete metálico sin placa de montaje de 800 mm de alto X 800 mm de ancho de 300 mm de fondo, con puerta abatible marca himel o argos, con elementos de fijación |
|  | dos contra-tuercas conduit y de una tuerca monitora de 1" de diametro |
|  | dos contra-tuercas conduit y de una tuerca monitora de 1/2" de diametro |
|  | sensor de temperatura para ducto para conectarse a variador de frecuencia y controlar la temperatura del aire marca Danfoss |
|  | cable THHW-LS, antiflama, 90 °c, calibre AWG # 8 |
|  | cable THHW-LS, antiflama, 90 °c, calibre AWG # 16 |
|  | cable blindado de 2 hilos calibre # 20 |
| D | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de dos equipos: |
|  | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
|  | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
| E | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de dos equipos: |
|  | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
|  | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
|  | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
|  | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
|  | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
|  | amortiguador de presión de agua # 870 de 1/4" de diametro modelo 870 marca Trerice |
|  | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
|  | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
| F | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de cuatro equipos: |
|  | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
|  | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
|  | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
| G | suministro e instalación de un serpentín para usarse con agua helada, para una capacidad de 20 tr, cnn dimensiones de la superficie aletada de 36" de alto, 78" de largo de 10 1/2" de ancho de 6 hileras, o de dimensiones similares dando la superficie aletada especificada, será fabricado con tubo de cobre tipo "M" de 1/2" x 5/8" de diametro, con 8 a 9 aletas ( no mayor cantidad de aletas ) de aluminio por |
|  | pulgada, el espesor de la aleta deberá ser de 0.016" a 0.020", el ancho de la cinta de aluminio de 1/2" a 5/8", la aleta ( no placa corrida ) será del tipo aerofin o helicoidal, los cabezales para la conexión de los circuitos serán de tubo de acero negro soldar cédula 40, sin costura de 3" de diametro con preparación para conexión con tubería existente de 2 1/2" de diametro, los cabezales llevarán preparación de 1/2" de diametro rosca exterior, para el drenado del agua y/o purga de aire del serpentín, las tapas para el soporte de tubos y las superior e inferior serán de lámina galvanizada calibre # 16, con un soporte vertical intermedio |
|  | se retirará y entregará serpentín actual en el departamento de conservación, al retirar el serpentín se aprovechará para darle mantenimiento interno al equipo, asi como el aislamiento |
| H | suministro e instalación del siguiente material para la interconexión de la alimentación y retorno del agua helada de la tuberia existente con el serpentin de agua helada para los dos equipos consistente en: |
|  | tubo de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
|  | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
|  | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 4" de largo |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 6" de largo |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 10" de largo |
|  | filtro "Y" roscar para 150 psig, de 2 1/2" de diametro |
|  | Válvula de esfera roscar de 125 psig de 2 1/2" de diametro |
|  | válvula de mariposa de 150 psig de 2 1/2" de diametro, con bridas roscar y niples de 2 1/2" x 8" de largo. |
|  | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" x 2" de diametro |
|  | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 3" x 2 1/2" de diametro |
|  | aislamiento a base de cañuelas de 1" de espesor para tubo de fierro de 2", 2 1/2" y 3" de diametro con protección asj, para lo solicitado dentro de éste renglon, se deberán incluir válvulas y filtros |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire. |
| I | Arranque y entrega en operación del equipo, presentando firma de conformidad de la persona responsable del área |
| Nota : todos los serpentínes a los que se le proporcione mantenimiento, deberán retirarse y limpiarse por el exterior con máquina generadora de alta presión y solución no invasiva, para usarse en refrigeración, además se deberán retirar tres codos 180° de cobre ( superior, al centro y en la parte inferior del serpentín) a los dos lados del serpentín, para revisar internamente los tubos, conexión de equipo recirculador de solución ácida no invasiva con control del ph, recircular por un periodo de 3 horas, durante este procedimiento se aprovechará la limpieza interna del equipo y para el enderezado de las aletas. |  |
|  | PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LOS MANTENIMIENTOS DE LAS MANEJADORAS DE CUERPO A: TORRE DE ENCAMADOS |
|  | Incluye dictamen, bitacora, reporte y fotografias de cada uno de los siguientes procedimientos para cada una de las manejadoras: |
|  | La temperatura de exterior, inyeccion y retorno del aire (Cº); temperatura y presion de entrada y salida de agua helada del serpentin (Cº) (PSIG). |
|  | De voltaje entre fases de motor de ventilacion (F1-F2)(F2-F3)(F1-F3) y amperaje en cada fase del motor de ventilacion (L1)(L2)(L3). |
|  | De la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | De la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | De la caída de presión del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de cartucho ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de bolsa ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | De revisiòn por bypass del aire en el serpentín de agua helada. |
|  | De revision compuertas mezcla de aire frio y/o aire de retorno o aire caliente y/o aire de retorno ( en caso de ser multizona ) de motores modulantes, termostatos, transformadores de brazos de palanca, de juntas universales y elementos de fijación cada zona. |
|  | revisar compuertas de mezcla de aire nuevo y/o aire de retorno, de brazos de palanca, juntas universales y elementos de fijación. |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase. |
|  | revisar condición de ventilador o ventiladores tipo centrifugo del sistema de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar condición de flecha y poleas de la sección de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar ajuste de tensión, tipo y condición de banda o bandas de la sección de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar operación de las válvulas de dos o tres vias, de los motores modulantes, del control de temperatura del aire frio y/o aire caliente, de los transformadores para el control de la temperatura del aire mediante el flujo del agua. |
|  | revisar fugas aparentes de agua helada y/o agua caliente, en todos los componentes de uno varios serpentines tanto de agua helada como de agua caliente, tubos y conexiones de entrada y salida de agua, válvulas y filtros. |
|  | revisar por tapas y aislamiento de la manejadora de aire. |
|  | revisar condición o falta de aislamiento interno en la manejadora de aire. |
|  | revisar condición de ductos de inyección de aire, conexión flexible, falta y/o dañado el aislamiento o falta de soportes o fugas de aire. |
|  | revisar condición de ductos de retorno de aire, conexión flexible o falta de soportes o fugas de aire. |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en una área específica seleccionada por la dependencia en las manejadoras de aire de los vestidores de quirófanos, comedor y oficinas de quirófanos, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | revisar por elementos faltantes o dañados. |
|  | reporte del equipo en operación previo al mantenimiento incluyendo fotografias. |

PARA LA PARTIDA 2:

|  | QUIROFANOS 8 SALAS DE CIRUGIA |
| --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTOS PREVIOS A CADA MANTENIMIENTO CON EL EQUIPO EN OPERACIÓN CHECANDO LO SIGUIENTE EN CADA UNA DE LAS 8 MANEJADORAS DE AIRE: |
|  | Incluye: dictamen, bitacora, reporte y fotografias de cada uno de los siguientes procedimientos para cada una de las manejadoras: |
|  | temperatura exterior del aire ( °C ) |
|  | temperatura de retorno del aire ( °C ) |
|  | temperatura de inyección del aire ( °C ) |
|  | temperatura de entrada del agua helada al serpentin ( °C ) |
|  | temperatura de salida del agua helada del serpentín ( °C ) |
|  | presión de entrada del agua helada al serpentin ( PSIG ) |
|  | presión de salida del agua helada al serpentin ( PSIG ) |
|  | voltaje entre fases del motor de ventilación ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje en cada fase del motor de ventilación ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) |
|  | checar la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de cartucho ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de bolsa ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | revisar por bypass del aire en el serpentín de agua helada |
|  | revisar compuertas mezcla de aire frio y/o aire de retorno o aire caliente y/o aire de retorno ( en caso de ser multizona ) de motores modulantes, termostatos, transformadores de brazos de palanca, de juntas universales y elementos de fijación cada zona |
|  | revisar compuertas de mezcla de aire nuevo y/o aire de retorno, de brazos de palanca, juntas universales y elementos de fijación |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase |
|  | revisar condición de ventilador o ventiladores tipo centrifugo del sistema de ventilación de la manejadora de aire |
|  | revisar condición de flecha y poleas de la sección de ventilación de la manejadora de aire |
|  | revisar ajuste de tensión, tipo y condición de banda o bandas de la sección de ventilación de la manejadora de aire |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilación de la manejadora de aire |
|  | revisar operación de las válvulas de dos vias, de los motores modulantes, del control de temperatura del aire frio y/o aire caliente, de los transformadores para el control de la temperatura del aire mediante el flujo del agua |
|  | revisar fugas aparentes de agua helada y/o agua caliente, en todos los componentes de uno varios serpentines tanto de agua helada como de agua caliente, tubos y conexiones de entrada y salida de agua, válvulas y filtros |
|  | revisar por tapas y aislamiento de la manejadora de aire |
|  | revisar condición o falta de aislamiento interno en la manejadora de aire |
|  | revisar condición de ductos de inyección de aire, conexión flexible, falta y/o dañado el aislamiento o falta de soportes o fugas de aire |
|  | revisar condición de ductos de retorno de aire, conexión flexible o falta de soportes o fugas de aire |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en cada sala de cirugia, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | revisar por elementos faltantes o dañados |
|  | presentar reporte del equipo en operación previo al mantenimiento incluyendo fotografias |
|  | procedimientos previas a cada mantenimiento con el equipo en operación del serpentín de refrigerante y de la sección condensadora ( se deberán cerrar las válvulas del agua helada ) checando lo siguiente, en cada una de las ocho equipos: |
|  | temperatura exterior del aire ( °C ) |
|  | temperatura de entrada del aire, al evaporador ( °C ) |
|  | temperatura de inyección del aire, del el evaporador ( °C ) |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de baja presión ( succión )( °C ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de alta presión ( descarga )( °C ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de alta presión ( liquido ) antes del filtro deshidratador ( °C ) de cada circuito de refrigeración |
|  | presión del refrigerante en el lado de baja presión ( succión ) ( PSIG ) de cada circuito de refrigeración |
|  | presión del refrigerante en el lado de alta presión ( descarga ) ( PSIG ) de cada circuito de refrigeración |
|  | presión del refrigerante en el lado de alta presión ( liquido ) ( PSIG ) de cada circuito de refrigeración |
|  | voltaje entre fases del motor de ventilación ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje en cada fase del motor de ventilación ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) |
|  | checar la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) evaporador(es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase |
|  | voltaje entre fases del motor o motores de los compresores ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | amperaje por fase del motor o motores de los compresores ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura de las líneas eléctricas del motor o motores de los compresores ( °C ) de cada fase y de cada circuito de refrigeración |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales del motor o motores de los compresores de cada circuito de refrigeración |
|  | voltaje entre fases del motor o motores del condensador ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | amperaje por fase del motor o motores del condensador ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura de las líneas eléctricas del motor o motores del condensador ( °C ) de cada fase de cada circuito de refrigeración |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales del motor o motores del condensador de cada circuito de refrigeración |
|  | Revisar por componentes dañados en el tablero eléctrico de la sección condensadora |
|  | mantenimiento de contactores magnéticos del motor de ventilación, del motocompresor y de los motores de condensación, consistente en: |
|  | limpieza y revisar la capacidad del contactor magnético comparándolo contra la carga conectada |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al contactor magnético |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la salida del contactor magnético hasta la carga |
|  | revisar operación mecánica del contactor magnético |
|  | revisar sin carga voltaje de entrada en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | revisar sin carga voltaje de salida en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | retirar y abrir contactor magnético checar desgaste, grietas o poros en contactos fijos y en contactos móviles, limpieza de contactos |
|  | limpieza y lijado de armadura fija y de armadura móvil |
|  | limpieza de bobina, checar grietas o abultamiento por sobrecalentamiento |
|  | revisar y limpiar sin voltaje de alimentación cajas de terminales, zapatas o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por cables eléctricos sueltos o mal ajustados a la terminal o zapata, carbonización, sulfatados y/o recalentados |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida |
|  | revisar y corregir sin voltaje de alimentación terminales o conectores eléctricos de la bobina |
|  | revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase |
|  | revisar sin voltaje de alimentación la resistencia dieléctrica a tierra de cada fase |
|  | revisar los elementos de sobrecarga ( elementos térmicos en relevadores de sobre carga o relevadores de sobre carga electrónicos de rango variable ) una vez con el equipo en operación y a plena carga |
|  | revisar y limpiar lineas eléctricas sueltas o mal ajustadas a la terminal o zapata, carbonización, sulfatadas y/o recalentadas del tablero de controles de la sección condensadora, de tubos y soportes y elementos de fijación de la alimentacion eléctrica |
|  | limpiar y revisar la operación, de lineas y terminales eléctricas del interruptor de arranque ( push botón, rotativo y/o tipo toggle ) |
|  | montaje de tapas de los gabinetes, de la manejadora de aire con doble serpentín y de la sección condensadora, una vez realizado el mantenimiento se instalarán reponiendo tornilleria y cinta selladora precision air en cada tapa para evitar infiltración de aire |
|  | arranque de equipo, suministro y carga completa de refrigerante ( sin circulación de agua helada ), rotación y carga eléctrica de motores eléctricos de ventilación, de compresores, de condensación, checar y ajustar nivel de aceite del compresor, eliminar ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales, checar operación con flujo de agua helada ( sin sección condensadora ) |
|  | limpieza del área alrededor de los equipos ( 4.00 mts a los lados ) |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | Sistema de ductos de interconexión de inyección de aire, aire nuevo, ductos de extracción de aire de los ocho equipos |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de inyección de aire y equipo |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de extracción de inyección de aire y el área |
|  | revisión y corrección de conexión flexible de en ductos de inyección del aire, incluyendo fugas de aire |
|  | revisión y corrección de conexión flexible de en ductos de extracción del aire, incluyendo fugas de aire |
|  | revisión y corrección de aislamiento faltante o desprendido de los ductos de interconexión de inyección de aire con equipo. |
|  | revisión y corrección de protección de aislamiento en los ductos de interconexión de inyección de aire con equipo. |
|  | limpieza de difusores y compuertas de control de voumen de aire de inyección ( elaborar reporte por si requieren pintura o cambiarse ), ( informar al cliente si el área del plafón o muro al lado de los difusores requiere pintura ) |
|  | limpieza de rejilla y compuertas de control de volúmen de aire de extracción ( elaborar reporte o presupuesto por si requieren pintura o cambiarse ), ( informar al cliente si el área del plafón o muro al lado de las rejillas requiere pintura ) |
|  | revisión y corrección de soportes y elementos de fijación de los ductos de interconexión de inyección y de extracción de aire |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | actividades finales después de cada mantenimiento previa a la entrega, arranque de equipo, mantener en operación por dos horas cada una de las ocho equipos donde se deberan alternar independientemente los sistemas de agua helada y los de refrigerante, para revisar lo siguiente: |
|  | temperatura exterior del aire ( °C ) |
|  | temperatura de retorno del aire ( °C ) |
|  | temperatura de inyección del aire en una zona si es uni-zona, o en cada zona si es multi-zona ( °C ) |
|  | temperatura de entrada del agua helada al serpentin ( °C ) |
|  | temperatura de salida del agua helada del serpentín ( °C ) |
|  | presión de entrada del agua helada al serpentin ( PSIG ) |
|  | presión de salida del agua helada al serpentin ( PSIG ) |
|  | voltaje entre fases del motor de ventilación ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje en cada fase del motor de ventilación ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) |
|  | temperatura de entrada del aire, al evaporador ( °C ) |
|  | temperatura de inyección del aire, del el evaporador ( °C ) |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de baja presión ( succión )( °C ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de alta presión ( descarga )( °C ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de alta presión ( liquido ) antes del filtro deshidratador ( °C ) de cada circuito de refrigeración |
|  | presión del refrigerante en el lado de baja presión ( succión ) ( PSIG ) de cada circuito de refrigeración |
|  | presión del refrigerante en el lado de alta presión ( descarga ) ( PSIG ) de cada circuito de refrigeración |
|  | presión del refrigerante en el lado de alta presión ( liquido ) ( PSIG ) de cada circuito de refrigeración |
|  | checar la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) evaporador(es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase |
|  | voltaje entre fases del motor o motores de los compresores ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | amperaje por fase del motor o motores de los compresores ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura de las líneas eléctricas del motor o motores de los compresores ( °C ) de cada fase y de cada circuito de refrigeración |
|  | voltaje entre fases del motor o motores del condensador ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | amperaje por fase del motor o motores del condensador ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) de cada circuito de refrigeración |
|  | temperatura de las líneas eléctricas del motor o motores del condensador ( °C ) de cada fase de cada circuito de refrigeración |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales del motor o motores del condensador de cada circuito de refrigeración |
|  | checar la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | presentar reporte del equipo en operación y comparar con el reporte previo al mantenimiento incluyendo fotografias |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto, recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar despues del mantenimiento, comparando el resultado con el obtenido antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en una área específica seleccionada por la dependencia en las manejadoras de aire de los vestidores de quirófanos, comedor y oficinas de quirófanos, ésta información se deberá obtener y entregar despues del mantenimiento, comparando el resultado con el obtenido antes del mantenimiento. |
|  | suministro e instalación del siguiente material para complementar los trabajos de mantenimiento de los 8 equipos: |
|  | lámina de aluminio de 3 pies de ancho, calibre # 24, rolada, biselada con elementos de fijación para instalarse en tubos aislados de 2", 2 1/2", 3", 4" y 6" de diametro. |
|  | tubo conduit galvanizado pared gruesa con cople de 2" de diametro, con soportes metálicos y elementos de fijación |
|  | tubo conduit galvanizado pared gruesa con cople de 1" de diametro, con soportes metálicos y elementos de fijación |
|  | tubo conduit galvanizado pared gruesa con cople de 1/2" de diametro, con soportes metálicos y elementos de fijación |
|  | condulet con tapa y empaque tipo "L" para tubo conduit de 2" de diametro |
|  | condulet con tapa y empaque tipo "L" para tubo conduit de 1" de diametro |
|  | condulet con tapa y empaque tipo "L" para tubo conduit de 1/2" de diametro |
|  | gabinete metálico con placa de montaje de 800 mm de alto X 600 mm de ancho de 300 mm de fondo, con puerta abatible marca himel o argos, con elementos de fijación |
|  | gabinete metálico sin placa de montaje de 300 mm de alto X 300 mm de ancho de 150 mm de fondo, con puerta abatible marca himel o argos, con elementos de fijación |
|  | dos contra-tuercas conduit y de una tuerca monitora de 2" de diametro |
|  | dos contra-tuercas conduit y de una tuerca monitora de 1" de diametro |
|  | sensor de temperatura para ducto para conectarse a control de temperatura electrónico serie 2000 modelo t775m2048 marca honeywell o similar |
|  | dos contra-tuercas conduit y de una tuerca monitora de 1/2" de diametro |
|  | 800.00 ml cable THHW-LS, antiflama, 90 °c, calibre AWG # 6 |
|  | cable THHW-LS, antiflama, 90 °c, calibre AWG # 8 |
|  | cable THHW-LS, antiflama, 90 °c, calibre AWG # 10 |
|  | cable THHW-LS, antiflama, 90 °c, calibre AWG # 16 |
|  | cable blindado de 2 hilos calibre # 20 |
|  | control de temperatura electrónico serie 2000 modelo t775m2048 marca honeywell o similar |
|  | suministro e instalación del siguiente material para la instalación de los serpentínes de dos equipos: |
|  | tubo de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
|  | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
|  | tuerca unión de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 4" de largo |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 6" de largo |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" de diametro x 10" de largo |
|  | reducción campana de acero negro roscar cédula 40 de 2 1/2" x 2" de diametro |
|  | aislamiento a base de cañuelas de 1" de espesor para tubo de fierro de 2" y 2 1/2" de diametro con protección asj, para lo solicitado dentro de éste renglon, se deberán incluir válvulas y filtros |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de tres equipos: |
|  | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
|  | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de presión de cuatro equipos: |
|  | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
|  | niple de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro x 6" de largo |
|  | codo 90° de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" de diametro |
|  | válvula de cierre rápido de esfera roscar cuerpo de bronce, para 125 psig, de 1/2" de diametro |
|  | reducción bushing de acero negro roscar cédula 40 de 1/2" x 1/4" de diametro |
|  | sifón corto de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
|  | amortiguador de presión de agua # 870 de 1/4" de diametro modelo 870 marca Trerice |
|  | cople de acero negro roscar cédula 40 de 1/4" de diametro |
|  | manómetro seco de carátula de 3.5" de diametro, rango de 0-7 kgs/cm², conexión inferior de 1/4" de diametro |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el sistema de medición de temperatura de cuatro equipos: |
|  | cople de acero negro roscar cédula 40 soldado a tubo de fierro |
|  | termopozo de latón de 1/2" de diametro x 2 1/2" de largo |
|  | termómetro tipo reglilla de 6" de largo, rango de 0-100 °c |
|  | mantenimiento y reparación de ocho extractores de aire, con motor de 3/4 de hp, suministrando e instalando lo solicitado, consistente en: |
|  | limpieza de ventilador tipo centrifugo para trabajo pesado de 8" de diametro, 8" de ancho, con un solo centro, limpieza de envolvente, limpieza de malla de descarga y de compuerta de control de volumen de aire |
|  | 3.00 pza ventilador tipo centrifugo de 8" de diametro x 8" de largo con un solo centro para flecha de 3/4" de diametro |
|  | 3.00 pza reparación de motor eléctrico de 3/4 de hp 120/240 volts, 1750 rpm |
|  | suministro y aplicación de pintura esmalte a equipos ( si es necesario ), a bases metálicas y bases de concreto, tubos y tableros eléctricos, lijando y eliminando capas visibles de pintura de acuerdo con los códigos de colores institucionales |
|  | Arranque y entrega en operación del equipo, presentando firma de conformidad de la persona responsable del área |
|  | PROCEDIMIENTOS PREVIOS A CADA MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS DE AIRE DIVERSAS EN CUERPO B C.E.Y.E. Y PATOLOGÍA: |
|  | suministro e instalación de seccion de ventilacion; consistente en: ventilador centrifugo, envolvente, flecha chumaceras, polea y elementos de fijación para equipo del anfiteatro de 7 toneladas de refrigeración |
|  | suministro e instalación del siguiente material para la instalación del aislamiento interno de los equipos: |
|  | placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. |
|  | cinta armaflex con adhesivo de 1/8" de espesor, 50 mm de ancho, por 15 metros de largo |
|  | adhesivo especial # 850 para placas flexibles de armaflex |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
|  | tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
|  | codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación de tapas de los gabinetes de las manejadoras de aire para evitar fugas de aire consistente en: |
|  | lámina galvanizada calibre # 16, con trazo, corte, maquila, instalación, elementos de fijación, pintura fondo y esmalte según códigos de colores institucionales, aislamiento a base de placas flexibles de elastómeros de células cerradas con adhesivo especial. |
|  | Arranque, ajuste de refrigerante y entrega en operación del equipo, presentando firma de conformidad de la persona responsable del área |
|  | PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LOS MANTENIMIENTOS DE LAS MANEJADORAS DE CUERPO B |
|  | Incluye: dictamen, bitacora, reporte y fotografias de cada uno de los siguientes procedimientos para cada una de las manejadoras: |
|  | La temperatura de exterior, inyeccion y retorno del aire (Cº); temperatura y presion de entrada y salida de agua helada del serpentin (Cº) (PSIG). |
|  | De voltaje entre fases de motor de ventilacion (F1-F2)(F2-F3)(F1-F3) y amperaje en cada fase del motor de ventilacion (L1)(L2)(L3). |
|  | De la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | De la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | De la caída de presión del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de cartucho ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de bolsa ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | De revisiòn por bypass del aire en el serpentín de agua helada. |
|  | De revision compuertas mezcla de aire frio y/o aire de retorno o aire caliente y/o aire de retorno ( en caso de ser multizona ) de motores modulantes, termostatos, transformadores de brazos de palanca, de juntas universales y elementos de fijación cada zona. |
|  | revisar compuertas de mezcla de aire nuevo y/o aire de retorno, de brazos de palanca, juntas universales y elementos de fijación. |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase. |
|  | revisar condición de ventilador o ventiladores tipo centrifugo del sistema de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar condición de flecha y poleas de la sección de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar ajuste de tensión, tipo y condición de banda o bandas de la sección de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar operación de las válvulas de dos o tres vias, de los motores modulantes, del control de temperatura del aire frio y/o aire caliente, de los transformadores para el control de la temperatura del aire mediante el flujo del agua. |
|  | revisar fugas aparentes de agua helada y/o agua caliente, en todos los componentes de uno varios serpentines tanto de agua helada como de agua caliente, tubos y conexiones de entrada y salida de agua, válvulas y filtros. |
|  | revisar por tapas y aislamiento de la manejadora de aire. |
|  | revisar condición o falta de aislamiento interno en la manejadora de aire. |
|  | revisar condición de ductos de inyección de aire, conexión flexible, falta y/o dañado el aislamiento o falta de soportes o fugas de aire. |
|  | revisar condición de ductos de retorno de aire, conexión flexible o falta de soportes o fugas de aire. |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en una área específica seleccionada por la dependencia en las manejadoras de aire de los vestidores de quirófanos, comedor y oficinas de quirófanos, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | revisar por elementos faltantes o dañados. |
|  | reporte del equipo en operación previo al mantenimiento incluyendo fotografias. |
|  | PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN GENERAL EN CADA UNA DE LAS MANEJADORAS DE AIRE SIN EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA (se deberá usar máquina generadora de alta presión de agua con solución especial libre de ácido, con personal técnicamente capacitado para no dañar el los serpentínes). |
|  | Incluye: dictamen, bitacora, reporte y fotografias de cada uno de los siguientes procedimientos para cada una de las manejadoras: |
|  | retiro de tapas para accesar al interior del gabinete |
|  | limpieza y revisión del ( o los ) serpentín(es ) de agua helada y/o agua caliente de acuerdo con lo especificado en la nota # 13 |
|  | limpieza y revisión del ( o los ) ventilador( es ) tipo centrifugo de la manejadora de aire |
|  | limpieza y revisión del ( o los ) envolvente( s ) del ( o los ) ventilador( es )tipo centrifugo( s ) |
|  | limpieza y revisión de charola de condensados, incluida su nivelación y aislamiento |
|  | limpieza y revisión de tapa inferior de la manejadora de aire, incluida su nivelación |
|  | limpieza y revisión destapando tubo y accesorios del drenaje de condensados, dentro del cuarto de la manejadora de aire |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo metálico |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo desechable o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo bolsa o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo cartucho o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo absoluto o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de flecha del ventilador, cuando lleva transmisión de polea-banda |
|  | limpieza y revisión de polea de flecha del ventilador |
|  | retiro, reposicion y lubricacion de chumaceras |
|  | limpieza y revisión de polea del motor de ventilacion |
|  | mantenimiento a motor eléctrico de la sección de ventilación consistente en: desconexión mecánica y eléctrica, retiro de motor y traslado al taller para su mantenimiento, abrir, limpiar y checar partes internas del motor, revisar tolerancias de rodamientos y flecha del rotor, de rodamientos y tapas, limpieza y lavado del embobinado, checar resistencia dieléctrica del embobinado a tierra previo al barnizado, barnizado y horneado del embobinado, checar resistencia dieléctrica del embobinado a tierra despues del horneado, |
|  | suministro e instalación de tubos de vinil en cables de salida, reposición de rodamientos ( skf ) delantero y posterior, balanceo dinámico de rotor incluido el ventilador posterior ( si cuenta con el ), armado de motor, pruebas mecánicas y eléctricas en vacío, pintura de componentes, traslado al lugar de operación, instalación, conexión mecánica y eléctrica, elementos de fijación, cambio soldando terminales eléctricas, tornillos y tuercas para unión de cables, cinta de aislar especial para unión y amarres de cables, arranque y puesta en operación |
|  | retiro, reposición y ajuste de tensión de bandas tipo A y B |
|  | revisión y enderezado de aletas de aluminio en las dos caras de el o los serpentin( es ) de agua helada y/o caliente |
|  | limpieza y revisión de tubos y conexiones de entrada y salida de agua helada y/o agua caliente a los serpentines |
|  | limpieza, mantenimiento y revisar operación de válvula(s) de entrada y salida de agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisión de cedazo de filtros "y" de entrada de agua helada y agua caliente |
|  | limpieza y revisión de sistema de medición de presión ( manómetros, válvulas, sifones y conexiones ) en la entrada y salida del agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisión de sistema de medición de temperatura ( termómetros y termopozos ) en la entrada y salida del agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza interna, cambio de empaques y revisar operación de eliminadora automática de aire del sistema de agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisar operación de válvula de dos o tres vias para la modulación del sistema de agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisar operación con ajuste de compuertas y brazos de palanca de la caja de compuertas de aire de retorno y/o aire nuevo |
|  | limpieza y revisar operación con ajuste de compuertas y brazos de palanca de la caja de compuertas de aire de frio-retorno y/o aire caliente-retorno |
|  | suministro e instalación de filtros mecánicos |
|  | suministro e instalación de filtros de bolsa o del tipo cartucho, de dos equipos |
|  | suministro e instalación de filtros de aire tipo absoluto, de dos equipos |
|  | limpieza y revisión de gabinete interna y externamente de la manejadora de aire |
|  | mantenimiento de interruptor termonagnético principal del equipo, interruptor termomagnético de la sección de ventilación, interruptor de transformadores de votaje |
|  | limpieza general incluyendo zapatas, terminales y/o conectores con solvente dieléctrico |
|  | revisar la capacidad del interruptor comparándolo contra la carga conectada |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al interruptor |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la salida del interruptor |
|  | revisar operación mecánica del interruptor |
|  | revisar sin carga voltaje de entrada y salida en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | revisar sin voltaje de alimentación de cajas de terminales, zapatas o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por cables eléctricos sueltos o mal ajustados a la terminal o zapata, carbonización, sulfatados y/o recalentados |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida . |
|  | revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase |
|  | revisar sin voltaje de alimentación la resistencia dieléctrica a tierra de cada fase |
|  | revisar el restablecimiento del sistema mecánico del interruptor |
|  | una vez con el equipo en operación y a plena carga, conectar provisionalmente carga eléctrica adicional, adicionada a la carga del equipo en operación, checar y ajustar corriente de corte para la carga original de operación, así como el voltaje entre fases en entrada y salida del interruptor |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | mantenimiento de contactor magnético del motor de ventilación. |
|  | limpieza y revisar la capacidad del arrancador magnético comparándolo contra la carga conectada |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al contactor magnético |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la salida del contactor magnético hasta la carga |
|  | revisar operación mecánica del contactor magnético |
|  | revisar sin carga voltaje de entrada en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | revisar sin carga voltaje de salida en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | retirar y abrir contactor magnético checar desgaste, grietas o poros en contactos fijos y en contactos móviles, limpieza de contactos |
|  | limpieza y lijado de armadura fija y de armadura móvil |
|  | limpieza de bobina, checar grietas o abultamiento por sobrecalentamiento |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cajas de terminales, zapatas o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por cables eléctricos sueltos o mal ajustados a la terminal o zapata, carbonización, sulfatados y/o recalentados |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida. |
|  | revisar y corregir sin voltaje de alimentación terminales o conectores eléctricos de la bobina |
|  | revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase |
|  | revisar sin voltaje de alimentación la resistencia dieléctrica a tierra de cada fase |
|  | revisar los elementos de sobrecarga ( elementos térmicos en relevadores de sobre carga o relevadores de sobre carga electrónicos de rango variable ) una vez con el equipo en operación y a plena carga, conectar provisionalmente carga eléctrica adicional, adicionada a la carga del equipo en operación, checar y ajustar corriente de corte para la carga original de operación, así como el voltaje entre fases en entrada y salida del interruptor. |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | Revisión operación y corrección de los controles electricos en general de la manejadora de aire |
|  | limpiar y revisar la operación del control de temperatura o controles de temperatura del aire estandar o programable ( puede ser de ambiente, de bulbo remoto ), de los transformadores de voltaje, de las líneas y terminales eléctricas y que el control de temperatura corte, module y/o entre de acuerdo a la temperatura solicitada del aire en el retorno de cada zona en las unizonas y de las multizonas, checar su ubicación para ver si es correcta, puede ser de operación con el actuador de la válvula de dos o tres vias o bien con actuadores o motores modulantes de compuertas |
|  | limpiar y revisar la operación, de lineas y terminales eléctricas del interruptor de arranque ( push botón, rotativo y/o tipo toggle ) |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | Sistema de ductos de inyección, retorno y aire nuevo de las manejadoras de aire |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de inyección de aire y equipo |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de retorno de aire y equipo |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de aire nuevo y equipo |
|  | revisión y corrección de conexión flexible de en ductos de inyección del aire, incluyendo fugas de aire |
|  | revisión y corrección de conexión flexible de en ductos de retorno del aire, incluyendo fugas de aire |
|  | revisión y corrección de aislamiento faltante o desprendido de los ductos de interconexión de inyección de aire con equipo. |
|  | revisión y corrección de protección de aislamiento en los ductos de interconexión de inyección de aire con equipo. |
|  | limpieza de cada difusor y rejilla de inyección de aire y de las rejillas de retorno y extracción de aire ( elaborar reporte o presupuesto por si requieren pintura o cambiarse ), ( informar al cliente si el área del plafón falso o muro al lado de los difusores o rejillas requiere pintura ) |
|  | revisar cada área para el balanceo o distribución del aire, checando compuertas de cada difusor, rejilla de inyección del aire ( si existen ) o en la rejillas de retorno |
|  | revisión y corrección de soportes y elementos de fijación de los ductos de interconexión de inyección, retorno y aire nuevo con el equipo |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | PROCEDIMIENTOS FINALES DESPUES DE CADA MANTENIMIENTO PREVIA A LA ENTREGA, ARRANQUE DE EQUIPO, MANTENER EN OPERACION POR DOS HORAS CADA UNA DE LAS MANEJADORAS DE AIRE PARA REVISAR LO SIGUIENTE: |
|  | temperatura exterior, retorno e inyeccion de aire ( °C ) |
|  | temperatura de entrada y salida del agua helada al serpentin ( °C ) |
|  | presión de entrada y salida del agua helada al serpentin ( PSIG ) |
|  | voltaje entre fases del motor de ventilación ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje en cada fase del motor de ventilación ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) |
|  | la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | la caída de presión del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | la caída de presión del aire en los filtros de cartucho, bolsa, absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilación de la manejadora de aire |
|  | revisar fugas aparentes de agua helada y/o agua caliente, en todos los componentes de uno varios serpentines tanto de agua helada como de agua caliente, tubos y conexiones de entrada y salida de agua, válvulas y filtros |
|  | revisar por tapas y aislamiento de la manejadora de aire |
|  | revisar por elementos faltantes o dañados |
|  | presentar reporte del equipo en operación y comparar con el reporte previo al mantenimiento incluyendo fotografias |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto, recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar despues del mantenimiento, comparando el resultado con el obtenido antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en una área específica seleccionada por la dependencia en las manejadoras de aire, ésta información se deberá obtener y entregar despues del mantenimiento, comparando el resultado con el obtenido antes del mantenimiento. |
|  | ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor del condensador |
|  | presentar reporte con el equipo en operacion previo al mantenimiento |
|  | actividades de mantenimiento del equipo en general ( se deberá usar máquina generadora de alta presión de agua con solución especial libre de ácido, con personal técnicamente capacitado para no dañar el aletado de lo serpentínes ) en cada uno de los cuatro equipos ( sección evaporadora ) |
|  | retiro de tapas para accesar a la unidad |
|  | revision general del equipo, presentando reporte |
|  | limpieza de serpentin evaporador |
|  | limpieza de ventilador tipo centrifugo |
|  | limpieza de envolvente de ventilador tipo centrifugo |
|  | limpieza de charola de condensados |
|  | limpieza de filtros de aire |
|  | limpieza de flecha del ventilador |
|  | limpieza de polea de flecha del ventilador |
|  | retiro de chumaceras ( solo una vez al año ) |
|  | reposicion de chumaceras ( solo una vez al año ) |
|  | lubricacion de chumaceras |
|  | retiro de banda ( dos veces por año ) |
|  | reposicion de banda ( dos veces por año ) |
|  | ajuste de tension de banda |
|  | limpieza de polea del motor |
|  | enderezado de aletas de aluminio del evaporador |
|  | limpieza de valvula de expansion, distribuidor y tubos capilares ( si esta localizada dentro del gabinete ) |
|  | limpieza de valvula solenoide ( si esta localizada dentro del gabinete ) |
|  | revision y localizacion de fugas en el serpentin evaporador ( codos, tees, reducciones, tubos ) |
|  | correccion de fugas de refrigerante ( serpentin evaporador, codos, reducciones, tees, tubos ) |
|  | mantenimiento a un motor electrico de evaporacion con capacidades de 1, 3, 5, 7.5 hp consistente en: abrir, limpieza de partes, revision de partes, barnizado y horneado de embobinado, revisar embobinado, checar resistencia dielectrica del aislamiento, el indice de polarizacion, el indice de absorcion, instalacion de tubos de vinil en cables de salida, cambio de terminales electricas y de tornillos de conexion, rectificado y metalizado de flechas de montaje de baleros, ajuste de tapas con rectificado y buje a la medida de los baleros, cambio de baleros, ajuste del ventilador, armado, pruebas en vacio, traslado al lugar de operacion, instalacion, conexion mecanica, conexion electrica, arranques, checar y/o cambiar rotacion, revisar voltaje y amperaje a plena carga y puesta en operacion, pintura fondo y esmalte anticorrosivos. ( una vez al año ) |
|  | lubricacion de motor de ventilacion |
|  | colocacion de tapas de gabinete evaporador |
|  | reposicion de tornilleria faltante |
|  | limpieza de gabinete interna y externamente |
|  | pintura general del equipo de acuerdo al codigo de colores institucional ( por lo menos una vez al año ) |
|  | actividades de mantenimiento del equipo en general ( se deberá usar máquina generadora de alta presión de agua con solución especial libre de ácido, con personal técnicamente capacitado para no dañar el aletado de lo serpentínes ) en cada uno de los cuatro equipos (seccion condensadora ) |
|  | retiro de tapas para accesar a la unidad, incluidas las protecciones de los ventiladores de condensacion |
|  | revision general del equipo, presentando reporte |
|  | limpieza de serpentin condensador |
|  | retiro de ventilador del motor del condensador ( una vez al año ) |
|  | desconexion electrica de motor de condensador ( una vez al año ) |
|  | desconexion mecanica de motor de condensador ( una vez al año ) |
|  | abrir, revisar y limpiar motor de condensador ( una vez al año ) |
|  | revisar partes internas ( una vez al año ) |
|  | reposicion de rodamientos ( en el caso de chumaceras dañadas se repondra el motor ) ( una vez al año ) |
|  | revisar resistencia dielectrica del embobinado ( una vez al año ) |
|  | barnizado del embobinado ( una vez al año ) |
|  | armado de motor de condensador ( una vez al año ) |
|  | instalacion mecanica y conexión electrica de motor del condensador, con la reposicion de la tornilleria ( una vez al año ) |
|  | limpieza de ventiladores de condensacion |
|  | pintura e instalacion de proteccion del ventilador |
|  | enderezado de aletas de aluminio del condensador |
|  | limpieza interna y externa de gabinete del conensador |
|  | revision y correccion de fugas de refrigerante ( serpentin condensador, codos, reducciones, tees, tubos, valvulas de servicio de alta y baja del compresor, del compresor, tubos capilares y diafragmas de los controles de presion de alta y baja, de apendices de carga, de valvula de servicio linea de liquido, de caplares y diafragma de control de presion de aceite, valvula check, silenciador, antivibradores, conectores de servicio y cualquier otro elemento contenido en el gabinete evaporador que pueda tener fuga de refrigerante ) |
|  | lubricacion de motor de condensacion |
|  | colocacion de tapas de gabinete condensador |
|  | reposicion de tornilleria faltante |
|  | pintura general del equipo de acuerdo a codigo de colores institucional ( por lo menos una vez al año ) |
|  | circuito de refrigeracion incluido el compresor |
|  | revision y correccion de fugas en tubo y conexiones de baja presion de refrigerante ( fuera de los gabinetes de evaporador y condensador ) |
|  | revision y correccion de fugas en tubo y conexiones de alta presion de refrigerante ( fuera de los gabinetes de evaporador y condensador ) |
|  | revision y correccion de fugas en valvula de expansion, igualador de presion, tubo y conexiones ( fuera de los gabinetes evaporador y condensador ) |
|  | revision y correccion de fugas en valvula solenoide, tubo y conexiones ( fuera de los gabinetes evaporador y condensador ) |
|  | revision y correccion de fugas en cartucho de block intercambiable y/o filtro deshidratador |
|  | reposicion de filtro deshidratador y/o block deshidratador |
|  | revision y correccion de fugas en indicador de liquido y humedad |
|  | revision y correccion de fugas en valvula de servicio linea de liquido |
|  | revision y correccion de fugas en cartucho de block intercambiable de la linea de succion |
|  | reposicion de filtro deshidratador y/o desacidante ( una vez al año ) |
|  | revisar y reponer aislamiento de tubo de succion ( una vez al año ) |
|  | revision y correccion de soportes y elementos de fijacion de los tubos de flujo de refrigerante |
|  | revision y correccion de soportes ( o resortes ) antivibratorios del compresor |
|  | revision y correccion de fugas de refrigerante en compresor ( block de terminales, bornes electricos, cabezas, platos de valvulas, tapa de succcion, tapa de carter, control de capacidad, bomba de aceite y componentes, conectores de servicio ) |
|  | cambio de aceite de refrigeracion |
|  | revisar funcionamiento del motocompresor consistente en: fuga de refrigerante, nivel de aceite, ruidos extraños, sobre-calentamientos, vibraciones, operación de resistencia de carter, checar acidez del aceite, rotacion, carga electrica en amperes a plena carga, elementos de sobrecarga, by pass de la descarga del refrigerante, habilidad para comprimir conexiones de entrada y salida del refrigerante, conexiones de controles de alta y baja presion, conexion del control de presion de aceite y la condicion de los elementos antivibratorios. |
|  | pintura general de los tubos de flujo de refrigerante, soportes de acuerdo al codigo de colores institucional ( por lo menos una vez al año ) y el aislamiento en tubos |
|  | sistema electrico |
|  | limpiar y revisar operacion de interruptor termomagnetico principal del equipo ( localizado en el equipo o cercano al mismo ) |
|  | limpiar y revisar operacion de interruptor termomagnetico del condensador |
|  | limpiar y revisar operacion de interruptor termomagnetico de la seccion evaporadora |
|  | limpiar, revisar y ajustar lineas electricas con o sin terminales electricas de interruptores termomagnetico de la seccion evaporadora, de la seccion condesadora y de la alimentacion principal ( localizado en el equipo o cercano al mismo ) |
|  | limpiar y revisar tablero de controles electricos en seccion condensadora |
|  | limpiar y revisar tablero de controles electricos en seccion evaporadora |
|  | limpiar y revisar tablero de controles electricos en seccion evaporadora |
|  | limpiar, revisar y corregir operacion de contactos fijos y moviles, de nucleo y armadura, de elementos termicos o relevador de sobrecarga, de ajuste de lineas electricas, de terminales electricas de arrancador magnetico de motor de seccion evaporadora |
|  | limpiar, revisar y corregir operacion de contactos fijos y moviles, de nucleo y armadura, de elementos termicos o relevador de sobrecarga, de ajuste de lineas electricas, de terminales electricas de contactor magnetico de motor de compresor de la seccion condensadora |
|  | limpiar, revisar y corregir operacion, ajustes de lineas electricas y terminales, de tarjeta electronica |
|  | limpiar, revisar y corregir operacion y ajuste de lineas electricas, de terminales electricas de relevadores de control y/o relevadores de retardo. |
|  | limpiar, revisar y corregir operacion y ajuste de lineas electricas y de terminales electricas de interruptores de presion de alta y baja, de interruptor de aceite, de controles de temperatura y de valvula solenoide. |
|  | revision y correccion de resistencia de carter ( tubular o plancha ) |
|  | revision y correccion de soportes y elementos de fijacion de los tubos electricos |
|  | sistema de ductos de inyeccion, retorno y aire nuevo |
|  | revision y correccion de fugas de aire en ductos interconexion de inyeccion de aire y equipo |
|  | revision y correccion de fugas de aire en ductos interconexion de retorno de aire y equipo |
|  | revision y correccion de fugas de aire en ductos interconexion de aire nuevo y equipo |
|  | revision y correccion de aislamiento faltante o desprendido de los ductos de interconexion de inyecccion de aire con equipo. |
|  | revision y correccion de soportes y elementos de fijacion de los ductos de inyeccion, retorno y aire nuevo con el equipo |
|  | actividades finales despues de cada mantenimiento previa a la entrega, arranque de equipo , mantener en operación por tres horas para revisar lo siguiente: |
|  | temperatura exterior del aire ( °C ) |
|  | temperatura de retorno del aire, en el evaporador ( °C ) |
|  | temperatura de inyeccion del aire, en el evaporador ( °C ) |
|  | temperatura de entrada del aire en el condensador ( °C ) |
|  | temperatura de salida del aire del condensador ( °C ) |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de baja presion ( succion ) ( °C ) |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de alta presion ( descarga ) ( °C ) |
|  | temperatura del refrigerante en el lado de alta presion ( liquido ) ( °C ) |
|  | presion de baja presion ( succion ) del refrigerante ( psig ) |
|  | presion de alta presion ( descarga ) del refrigerante ( psig ) |
|  | presion de alta presion ( liquido ) del refrigerante ( psig ) |
|  | voltaje entre fases del motor de ventilacion ( F1-F2 ) ( F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje en cada fase del motor de ventilacion ( F1 ) ( F2 ) ( F3 ) |
|  | checar la caida de presion del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caida de presion del aire en el serpentin evaporador ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la caida de presion del aire en el el ventilador del evaporador ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | checar la presion de descarga del aire en el ducto de inyeccion de aire a un metro da la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | revisar compuertas de aire nuevo y/o aire de retorno |
|  | sobre-calentamiento de lineas electricas en motor de ventilacion ( temperatura en grados centigrados ) de cada fase |
|  | ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilacion o en la manejadora de aire |
|  | voltaje entre fases del motor del compresor ( F1-F2 ) ( F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje por fase del motor del compresor |
|  | sobre-calentamiento de lineas electricas en compresor ( temperatura en grados centigrados ) de cada fase |
|  | ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor del compresor |
|  | voltaje entre fases del motor del condesador ( F1-F2 ) ( F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje por fase del motor del condensador ( F1 ) ( F2 ) ( F3 ) |
|  | sobre-calentamiento de lineas electricas del motor del condensador ( temperatura en grados centigrados ) de cada fase |
|  | ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor del condensador |
|  | presentar reporte y comparar reporte despues y antes del mantenimiento |
|  | limpieza del area alrededor del equipo ( 4.00 mts a los lados ) |
|  | suministro e instalación de seccion de ventilacion; consistente en: ventilador centrifugo, envolvente, flecha chumaceras, polea y elementos de fijación para equipo del anfiteatro de 7 toneladas de refrigeración |
|  | suministro e instalación del siguiente material para la instalación del aislamiento interno de los equipos: |
|  | 14.00 mts² placa térmica flexible de 13 mm de espesor, a base espuma elastómerica de células cerradas, con protección antimicrobiana, con una conductividad térmica de 0.25 btu-pulg / hra-pie²-°f a una temperatura de 24 °c. |
|  | 2.00 pza cinta armaflex con adhesivo de 1/8" de espesor, 50 mm de ancho, por 15 metros de largo |
|  | 2.00 lts adhesivo especial # 850 para placas flexibles de armaflex |
|  | suministro e instalación del siguiente material para el drenaje de condensados de los equipos: |
|  | 18.30 mts tubo de pvc hidráulico 1 1/2" de diametro |
|  | 15.00 pza codo 90° de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | 4. 00 pza tuerca unión de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | 4.00 pza cople cementar-rosca exterior de pvc hidráulico de 1 1/2" de diametro |
|  | suministro e instalación de tapas de los gabinetes de las manejadoras de aire para evitar fugas de aire consistente en: |
|  | 64.00 kgs lámina galvanizada calibre # 16, con trazo, corte, maquila, instalación, elementos de fijación, pintura fondo y esmalte según códigos de colores institucionales, aislamiento a base de placas flexibles de elastómeros de células cerradas con adhesivo especial. |
|  | Arranque, ajuste de refrigerante y entrega en operación del equipo, presentando firma de conformidad de la persona responsable del área |
|  | PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LOS MANTENIMIENTOS DE LAS MANEJADORAS DE CUERPO B |
|  | Incluye: dictamen, bitacora, reporte y fotografias de cada uno de los siguientes procedimientos para cada una de las manejadoras: |
|  | La temperatura de exterior, inyeccion y retorno del aire (Cº); temperatura y presion de entrada y salida de agua helada del serpentin (Cº) (PSIG). |
|  | De voltaje entre fases de motor de ventilacion (F1-F2)(F2-F3)(F1-F3) y amperaje en cada fase del motor de ventilacion (L1)(L2)(L3). |
|  | De la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | De la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | De la caída de presión del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ). |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de cartucho ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros de bolsa ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | checar la caída de presión del aire en los filtros absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | De revisiòn por bypass del aire en el serpentín de agua helada. |
|  | De revision compuertas mezcla de aire frio y/o aire de retorno o aire caliente y/o aire de retorno ( en caso de ser multizona ) de motores modulantes, termostatos, transformadores de brazos de palanca, de juntas universales y elementos de fijación cada zona. |
|  | revisar compuertas de mezcla de aire nuevo y/o aire de retorno, de brazos de palanca, juntas universales y elementos de fijación. |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase. |
|  | revisar condición de ventilador o ventiladores tipo centrifugo del sistema de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar condición de flecha y poleas de la sección de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar ajuste de tensión, tipo y condición de banda o bandas de la sección de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilación de la manejadora de aire. |
|  | revisar operación de las válvulas de dos o tres vias, de los motores modulantes, del control de temperatura del aire frio y/o aire caliente, de los transformadores para el control de la temperatura del aire mediante el flujo del agua. |
|  | revisar fugas aparentes de agua helada y/o agua caliente, en todos los componentes de uno varios serpentines tanto de agua helada como de agua caliente, tubos y conexiones de entrada y salida de agua, válvulas y filtros. |
|  | revisar por tapas y aislamiento de la manejadora de aire. |
|  | revisar condición o falta de aislamiento interno en la manejadora de aire. |
|  | revisar condición de ductos de inyección de aire, conexión flexible, falta y/o dañado el aislamiento o falta de soportes o fugas de aire. |
|  | revisar condición de ductos de retorno de aire, conexión flexible o falta de soportes o fugas de aire. |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en una área específica seleccionada por la dependencia en las manejadoras de aire de los vestidores de quirófanos, comedor y oficinas de quirófanos, ésta información se deberá obtener y entregar antes del mantenimiento. |
|  | revisar por elementos faltantes o dañados. |
|  | reporte del equipo en operación previo al mantenimiento incluyendo fotografias. |
|  | PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN GENERAL EN CADA UNA DE LAS MANEJADORAS DE AIRE SIN EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA( se deberá usar máquina generadora de alta presión de agua con solución especial libre de ácido, con personal técnicamente capacitado para no dañar el los serpentínes ). |
|  | Incluye: dictamen, bitacora, reporte y fotografias de cada uno de los siguientes procedimientos para cada una de las manejadoras: |
|  | retiro de tapas para accesar al interior del gabinete |
|  | limpieza y revisión del ( o los ) serpentín(es ) de agua helada y/o agua caliente de acuerdo con lo especificado en la nota # 13 |
|  | limpieza y revisión del ( o los ) ventilador( es ) tipo centrifugo de la manejadora de aire |
|  | limpieza y revisión del ( o los ) envolvente( s ) del ( o los ) ventilador( es )tipo centrifugo( s ) |
|  | limpieza y revisión de charola de condensados, incluida su nivelación y aislamiento |
|  | limpieza y revisión de tapa inferior de la manejadora de aire, incluida su nivelación |
|  | limpieza y revisión destapando tubo y accesorios del drenaje de condensados, dentro del cuarto de la manejadora de aire |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo metálico |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo desechable o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo bolsa o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo cartucho o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de filtros de aire tipo absoluto o cambio ( los cuales seran proporcionados por el cliente ), en caso de que el equipo cuente con ellos |
|  | limpieza y revisión de flecha del ventilador, cuando lleva transmisión de polea-banda |
|  | limpieza y revisión de polea de flecha del ventilador |
|  | retiro, reposicion y lubricacion de chumaceras |
|  | limpieza y revisión de polea del motor de ventilacion |
|  | mantenimiento a motor eléctrico de la sección de ventilación consistente en: desconexión mecánica y eléctrica, retiro de motor y traslado al taller para su mantenimiento, abrir, limpiar y checar partes internas del motor, revisar tolerancias de rodamientos y flecha del rotor, de rodamientos y tapas, limpieza y lavado del embobinado, checar resistencia dieléctrica del embobinado a tierra previo al barnizado, barnizado y horneado del embobinado, checar resistencia dieléctrica del embobinado a tierra despues del horneado, |
|  | suministro e instalación de tubos de vinil en cables de salida, reposición de rodamientos ( skf ) delantero y posterior, balanceo dinámico de rotor incluido el ventilador posterior ( si cuenta con el ), armado de motor, pruebas mecánicas y eléctricas en vacío, pintura de componentes, traslado al lugar de operación, instalación, conexión mecánica y eléctrica, elementos de fijación, cambio soldando terminales eléctricas, tornillos y tuercas para unión de cables, cinta de aislar especial para unión y amarres de cables, arranque y puesta en operación |
|  | retiro, reposición y ajuste de tensión de bandas tipo A y B |
|  | revisión y enderezado de aletas de aluminio en las dos caras de el o los serpentin( es ) de agua helada y/o caliente |
|  | limpieza y revisión de tubos y conexiones de entrada y salida de agua helada y/o agua caliente a los serpentines |
|  | limpieza, mantenimiento y revisar operación de válvula(s) de entrada y salida de agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisión de cedazo de filtros "y" de entrada de agua helada y agua caliente |
|  | limpieza y revisión de sistema de medición de presión ( manómetros, válvulas, sifones y conexiones ) en la entrada y salida del agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisión de sistema de medición de temperatura ( termómetros y termopozos ) en la entrada y salida del agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza interna, cambio de empaques y revisar operación de eliminadora automática de aire del sistema de agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisar operación de válvula de dos o tres vias para la modulación del sistema de agua helada y/o agua caliente |
|  | limpieza y revisar operación con ajuste de compuertas y brazos de palanca de la caja de compuertas de aire de retorno y/o aire nuevo |
|  | limpieza y revisar operación con ajuste de compuertas y brazos de palanca de la caja de compuertas de aire de frio-retorno y/o aire caliente-retorno |
|  | suministro e instalación de filtros mecánicos |
|  | suministro e instalación de filtros de bolsa o del tipo cartucho, de dos equipos |
|  | suministro e instalación de filtros de aire tipo absoluto, de dos equipos |
|  | limpieza y revisión de gabinete interna y externamente de la manejadora de aire |
|  | mantenimiento de interruptor termonagnético principal del equipo, interruptor termomagnético de la sección de ventilación, interruptor de transformadores de votaje |
|  | limpieza general incluyendo zapatas, terminales y/o conectores con solvente dieléctrico |
|  | revisar la capacidad del interruptor comparándolo contra la carga conectada |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al interruptor |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la salida del interruptor |
|  | revisar operación mecánica del interruptor |
|  | revisar sin carga voltaje de entrada y salida en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | revisar sin voltaje de alimentación de cajas de terminales, zapatas o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por cables eléctricos sueltos o mal ajustados a la terminal o zapata, carbonización, sulfatados y/o recalentados |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida . |
|  | revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase |
|  | revisar sin voltaje de alimentación la resistencia dieléctrica a tierra de cada fase |
|  | revisar el restablecimiento del sistema mecánico del interruptor |
|  | una vez con el equipo en operación y a plena carga, conectar provisionalmente carga eléctrica adicional, adicionada a la carga del equipo en operación, checar y ajustar corriente de corte para la carga original de operación, así como el voltaje entre fases en entrada y salida del interruptor |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | mantenimiento de contactor magnético del motor de ventilación. |
|  | limpieza y revisar la capacidad del arrancador magnético comparándolo contra la carga conectada |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al contactor magnético |
|  | revisar el calibre de los cables eléctricos de la salida del contactor magnético hasta la carga |
|  | revisar operación mecánica del contactor magnético |
|  | revisar sin carga voltaje de entrada en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | revisar sin carga voltaje de salida en fases ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | retirar y abrir contactor magnético checar desgaste, grietas o poros en contactos fijos y en contactos móviles, limpieza de contactos |
|  | limpieza y lijado de armadura fija y de armadura móvil |
|  | limpieza de bobina, checar grietas o abultamiento por sobrecalentamiento |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cajas de terminales, zapatas o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por cables eléctricos sueltos o mal ajustados a la terminal o zapata, carbonización, sulfatados y/o recalentados |
|  | revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida. |
|  | revisar y corregir sin voltaje de alimentación terminales o conectores eléctricos de la bobina |
|  | revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase |
|  | revisar sin voltaje de alimentación la resistencia dieléctrica a tierra de cada fase |
|  | revisar los elementos de sobrecarga ( elementos térmicos en relevadores de sobre carga o relevadores de sobre carga electrónicos de rango variable ) una vez con el equipo en operación y a plena carga, conectar provisionalmente carga eléctrica adicional, adicionada a la carga del equipo en operación, checar y ajustar corriente de corte para la carga original de operación, así como el voltaje entre fases en entrada y salida del interruptor. |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | Revisión operación y corrección de los controles electricos en general de la manejadora de aire |
|  | limpiar y revisar la operación del control de temperatura o controles de temperatura del aire estandar o programable ( puede ser de ambiente, de bulbo remoto ), de los transformadores de voltaje, de las líneas y terminales eléctricas y que el control de temperatura corte, module y/o entre de acuerdo a la temperatura solicitada del aire en el retorno de cada zona en las unizonas y de las multizonas, checar su ubicación para ver si es correcta, puede ser de operación con el actuador de la válvula de dos o tres vias o bien con actuadores o motores modulantes de compuertas |
|  | limpiar y revisar la operación, de lineas y terminales eléctricas del interruptor de arranque ( push botón, rotativo y/o tipo toggle ) |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | Sistema de ductos de inyección, retorno y aire nuevo de las manejadoras de aire |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de inyección de aire y equipo |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de retorno de aire y equipo |
|  | revisión y corrección de fugas de aire en ductos de interconexión de aire nuevo y equipo |
|  | revisión y corrección de conexión flexible de en ductos de inyección del aire, incluyendo fugas de aire |
|  | revisión y corrección de conexión flexible de en ductos de retorno del aire, incluyendo fugas de aire |
|  | revisión y corrección de aislamiento faltante o desprendido de los ductos de interconexión de inyección de aire con equipo. |
|  | revisión y corrección de protección de aislamiento en los ductos de interconexión de inyección de aire con equipo. |
|  | limpieza de cada difusor y rejilla de inyección de aire y de las rejillas de retorno y extracción de aire ( elaborar reporte o presupuesto por si requieren pintura o cambiarse ), ( informar al cliente si el área del plafón falso o muro al lado de los difusores o rejillas requiere pintura ) |
|  | revisar cada área para el balanceo o distribución del aire, checando compuertas de cada difusor, rejilla de inyección del aire ( si existen ) o en la rejillas de retorno |
|  | revisión y corrección de soportes y elementos de fijación de los ductos de interconexión de inyección, retorno y aire nuevo con el equipo |
|  | presentar reporte del servicio realizado y de los componentes que requieran cambiarse |
|  | PROCEDIMIENTOS FINALES DESPUES DE CADA MANTENIMIENTO PREVIA A LA ENTREGA, ARRANQUE DE EQUIPO, MANTENER EN OPERACION POR DOS HORAS CADA UNA DE LAS MANEJADORAS DE AIRE PARA REVISAR LO SIGUIENTE: |
|  | temperatura exterior, retorno e inyeccion de aire ( °C ) |
|  | temperatura de entrada y salida del agua helada al serpentin ( °C ) |
|  | presión de entrada y salida del agua helada al serpentin ( PSIG ) |
|  | voltaje entre fases del motor de ventilación ( F1-F2 ) (F2-F3 ) ( F1-F3 ) |
|  | amperaje en cada fase del motor de ventilación ( L1 ) ( L2 ) ( L3 ) |
|  | la presión de descarga del aire en el ducto de inyección de aire a un metro de la salida ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | la caída de presión del aire en el ( o los ) serpentín(es ) de agua helada (es ) ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | la caída de presión del aire en los filtros de aire ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) |
|  | la caída de presión del aire en los filtros de cartucho, bolsa, absolutos ( en pulgadas de columna de agua o pascales ) si cuenta con ellos el equipo |
|  | temperatura de las líneas eléctricas en motor de ventilación ( °C ) de cada fase |
|  | Revisar por ruidos extraños, vibraciones, calentamientos anormales en el motor de ventilación de la manejadora de aire |
|  | revisar fugas aparentes de agua helada y/o agua caliente, en todos los componentes de uno varios serpentines tanto de agua helada como de agua caliente, tubos y conexiones de entrada y salida de agua, válvulas y filtros |
|  | revisar por tapas y aislamiento de la manejadora de aire |
|  | revisar por elementos faltantes o dañados |
|  | presentar reporte del equipo en operación y comparar con el reporte previo al mantenimiento incluyendo fotografias |
|  | servicio especial para obtener el volúmen de agua en galones por minuto, recirculando por el serpentín y con este dato y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad entregada por cada manejadora de aire, ésta información se deberá obtener y entregar despues del mantenimiento, comparando el resultado con el obtenido antes del mantenimiento. |
|  | servicio especial para obtener la cantidad de partículas contenidas en un metro cúbico de aire y dimensiones de las mismas en una área específica seleccionada por la dependencia en las manejadoras de aire, ésta información se deberá obtener y entregar despues del mantenimiento, comparando el resultado con el obtenido antes del mantenimiento. |
| Nota 1: Las unidades manejadoras de aire cuentan algunas con un solo serpentín para usarse con agua helada y agua caliente, otras cuentan con dos serpentínes uno de agua helada y otro de agua caliente y otras cuentan con un serpentín de agua helada y un serpentín de expansión directa ( refrigerante ), pueden ser unizonas o multizonas ( con compuertas en la salida del aire ), pueden tener compuertas de aire nuevo y/o aire recirculado ( retorno ), pueden ser 100 % aire exterior y contar con sistema de filtrado especial y de extracción del aire |  |
| Nota 2: El prestador de servicios ganador deberá estar disponible, para en caso necesario, hacer estudios para: ahorro de energía eléctrica, sustitución de equipos, eliminación de minisplits de áreas no críticas o estratégicas y colocación de minisplits en áreas estratégicas para ahorro de energía |  |
| Nota 3: Se deberá presentar un reporte por escrito de la condición general de cada equipo, avalado con fotografias: de los serpentínes, de las turbinas y envolventes, del aislamiento interno, flechas, poleas, bandas, de la condición de los ductos de inyección y retorno de aire y su aislamiento, tubos de cobre o acero, conexiones, filtros, válvulas, elementos de medición, controles eléctricos, fugas de aire o infiltracion de aire, fugas de agua y otros que puedan provocar mal funcionamiento del equipo o bien reportar condiciones inseguras en el equipo que puedan dañar al personal o a las instalaciones. |  |
| Nota 4: Se deberá entregar un reporte por escrito de la condición general de cada equipo y del área por confortar, para ver si la capacidad del equipo es capaz de cubrir las necesidades térmicas del área. ( se deberá presentar un análisis de las cargas térmicas del área mediante un software ) |  |
| Nota 5: Se deberá presentar un reporte por escrito de la condición general de cada equipo y ver si todavía es rentable energéticamente o térmicamente, presentando soluciones para su corrección. |  |
| Nota 6. Se deberá presentar un estudio y solución, para mejorar las condiciones de una o varias áreas que la dependencia considere con problemas de confort. |  |
| Nota 7: Se deberá presentar un estudio y solución, para aprovechar al máximo el agua helada generada en la central localizada en la casa de máquinas. |  |
| Nota 8: Se deberá presentar un estudio y solución, para el uso de los equipos cubriendo térmicamente toda un área cuando solo se usan en pequeñas áreas en ciertas horarios |  |
| Nota 9: En los equipos de aire acondicionado con aplicación especial y/o críticas, se deberá elaborar en un lugar estratégico un registro 12" x 12" ( o dimensiones similares a las 144 pulgadas cuadradas ) con marco y puerta, en ducto de inyección para revisar el contenido de polvo dentro de los mismos, una vez revisado, se sellará y colcará aislamiento a base de fibra de vidrio. |  |
| Nota 10: En caso de existir alguna actividad adicional o bien que se requiera de algún material o refacción que no esten consideradas o que se presenten durante el arranque de los equipos, se deberá presentar un reporte, por escrito y fotográfico, justificando su reposición y se debe de considerar ésto para todas las partidas y/ equipos incluidos en ésta licitación |  |
| Nota 11: Revisar, reportar y dar solución para cargas eléctricas de otros equipos o accesorios eléctricos adicionales, que estén conectadas y cargando eléctricamente sobre los cables eléctricos, del interruptor termomagnético, del arrancador magnético o en cualquier otro accesorio eléctrico de las manejadoras de aire |  |
| Nota 12: En el caso de los equipos de las áreas críticas como quirófanos, recuperación, CEYE, etc, se debe considerar la mano de obra para el cambio de los filtros especiales de bolsa o cartucho y filtros absolutos tipo Hepa, por lo menos una vez por año |  |
| Nota 13: Todos los serpentínes a los que se le proporcione mantenimiento, deberán retirarse y limpiarse por el exterior con máquina generadora de alta presión y solución no invasiva, para usarse en refrigeración, además se deberán retirar tres codos 180° de cobre ( superior, al centro y en la parte inferior del serpentín) a los dos lados del serpentín, para revisar internamente los tubos, conexión de equipo recirculador de solución ácida no invasiva con control del ph, recircular por un periodo de 3 horas, durante este procedimiento se aprovechará la limpieza interna del equipo y para el enderezado de las aletas. |  |
| Nota 14: Los equipos deberán entregarse sin fugas de agua, sin agua en los pisos producto del condensado por malos aislamientos en las tuberias y conexiones del agua helada, sin agua en los pisos producto de falta de tuberias y conexiones del drenaje de condensados de las charolas de los equipos, todos los pisos de los cuartos de maquinas deberán entregarse completamente limpios y sin material de desperdicio propio de los equipos o de otros equipos. |  |
| Nota 15: Todas las líneas eléctricas sueltas deberán canalizarse o entubarse, las tapas de los interruptpres o registros deberán colocarse o cerrarse, los tableros eléctricos dentro y fuera de los cuartos de las manejadoras de aire deberán pintarse y se deberá revisar y reportar fallas en puertas, iluminación, drenajes tapados y falta de pintura en muros y losas |  |
| Nota 16: Con la finalización y entrega de los trabajos con los equipos probados y funcionando correctamente, se deberá entregar un reporte general de la situación de cada equipo, con un programa de actividades y frecuencia para DOS año de mantenimiento preventivo y de los recursos materiales con los que debe contar la dependencia para una reparación mas rápida y eficiente de los equipos y que los "tiempos fuera" de los equipos sea el menor |  |

PARA LA PARTIDA 3:

MÁQUINAS DE ABSORCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA Y/O CALIENTE (CHILLER), TIPO ABSORCIÓN DE DOBLE EFECTO, FUEGO DIRECTO USANDO COMO COMBUSTIBLE GAS NATURAL, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 530 T. R., CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 7'155,000 BTU/HRA

PROCEDIMIENTO

EQUIPO

Equipo: revisar nivelación y efectuar corrección, incluye: Revisión de datos de operación y observaciones diarias de la bitácora de los operadores, dando respuesta, aclarando y corrigiendo todas las dudas de la operación del equipo.

Equipo: revisar presión de vacio interna del equipo con medidor de vacío electrónico externo y conjuntamente checar la eficiencia de la bomba de vacío y revisar el medidor de columna de mercurio.

EQUIPOS AUXILIARES

Abrir valvulas generales de :

Agua helada de motobombas y equipo.

Agua helada de condensación y equipo.

De servicio del equipo en verano.

PONER EN FUNCIONAMIENTO :

Motobombas de agua helada.

Motobombas de agua de condensación.

Ventildores de torre de enfriamiento.

Checar :

Rotación de motores.

Voltajes entre fases (1 - 2), (2 - 3) y (1 - 3).

Cargas eléctricas en amperes de cada fase ( F1 ) (F2) y (F3) con los equipos auxiliares en operación

Abrir válvula del suministro de gas natural.

Entregar dictamen de operación de cada sistema.

EQUIPO: PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REVISAR CON EL EQUIPO FUNCIONANDO, LOS PARAMETROS SIGUIENTES:

Registrar los datos del flujo de agua helada recirculando en cada motobomba individual y en dos motobombas simultáneas, serán seis lecturas, reportar la mejor y mas eficiente motobomba individual y el mejor juego de dos motobombas en operación incluye: herramienta especial para la obtención del flujo de agua sin desconexión de tuberias similar al modelo PTFM1.0 MARCA GRAYLINE, reportar en estas condiciones la capacidad de cada motobomba individual.

Registrar los datos del flujo de agua de condensación recirculando ( utilizando cada motobomba independiente ), serán tres lecturas, reportar la mejor y mas eficiente motobomba individual incluye: herramienta especial para la obtención del flujo de agua sin desconexión de tuberias, similar al modelo PTFM1.0 MARCA GRAYLINE. reportar en estas condiciones la capacidad de cada motobomba individual.

Registro de temperatura de entrada y salida del agua helada al evaporador, corroborar con termómetro electrónico externo. Con los datos obtenidos del flujo y la diferencia de temperatura del agua helada, se reportará la capacidad instalada por el equipo al momento de hacer la prueba.

Con los datos obtenidos se entrega un dictamen de operación de cada equipo que conforma el sistema integral.

Registro de temperatura de entrada y salida de agua de condensación al absorbedor, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura de salida de agua de condensación al absorbedor y/o entrada al condensador, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura de salida del agua de condensación del condensador, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura de entrada y salida del agua caliente para la calefacción, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura del primer paso del generador, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura del refrigerante entrando a las espreas del evaporador, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura del refrigerante saliendo del condensador, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura de la solución de bromuro de litio concentrada, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura de la solución de bromuro de litio diluida, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de temperatura de los gases de combustión, corroborar con termómetro electrónico externo.

Registro de presión de entrada y salida del agua helada al evaporador con manometro integrado al equipo y corroborar con manometro electrónico.

Checar rotación y carga eléctrica en amperes por fase de las motobombas de solucion de bromuro de litio y refrigerante. Asi como los voltajes entre fases de cada una de ellas a plena carga.

Registro de presión de entrada del agua de condensación al absorbedor con manometro integrado al equipo y corroborar con manometro electrónico.

Registro de presión de salida del agua de condensación del condensador con manometro integrado al equipo y corroborar con manometro electrónico.

Registro de presión primer paso del generador.

Registro de presión interna del equipo.

Registro de presión de descarga motobomba de solucion de bromuro de litio con manometro electrónico.

Registro de presión de descarga motobomba del refrigerante con manometro electrónico.

Checar funcionamiento del ciclo de dilución.

Checar niveles de líquidos en las mirillas.

Horas de operación en los últimos siete dia.

Número de arranques en los últimos siete dias.

Número de ciclos de purga en los últimos siete días y los acumulados.

Registro de presión del gas natural la suministrada y la regulada con manometros propios y con manometro electrónico externo.

Reporte de la operación o funcionamiento de los elementos de medición externos de presión y temperatura de agua helada, de agua de condensacion, agua caliente, gases de combustión y presión de gas natural

CIRCUITO DE TUBOS DEL EVAPORADOR:

Circuito de tubos del evaporador ( agua helada ) consta de 408 tubos, incluye: retiro de elementos de medición de presión y temperatura, retiro de tubos de interconexión, tapa y cabezal de 8" de diametro, revisión y limpieza mediante cepillado de cada tubo de flujo de agua helada, recircular con solución ácida no invasiva, para desincrustar tubos, reposición de empaque del separador, reposición de empaque de tapa y cabezal, reposición de empaques de bridas de tubos de entrada y salida de agua helada, montaje de tubos tapa y cabezal, carga de circuito con agua, pruebas de hermeticidad, revisar caída de presión y checar volúmen de agua helada, comparando con los datos de arranque inicial del equipo ( el cepillado de los tubos deberá efectuarse con máquina especial para cepillado, fusibles y lavado para no dañar los tubos, tal como una modelo 065 R 111 de 1/2 hp - 115 volts marca Elliot )

BRIDAS CIEGAS

Suministro y colocación de bridas ciegas ( con recuperación para el prestador de servicios ), tornillos, tuercas y empaques en bridas de las valvulas generales de entrada y salida del evaporador, en el agua helada, para evitar suspender el servicio durante el mantenimiento de este equipo y que esten funcionando otros equipos

Mantenimiento de dos válvulas de compuerta bridar de 8" de diámetro de entrada y salida de agua helada consistente en: retiro, traslado al taller, abrir, limpieza aplicando arena a presión ( sand blast ) y desincrustado de partes, lapeado de sellos fijos y de sellos de compuerta, cambio de empaques, armado, pruebas de presión, traslado al lugar de operación, montaje, cambio de empaques de bridas, limpieza de tornillos y tuercas, revisión y corrección de fugas de agua una vez normalizado el flujo.

Mantenimiento de una válvula de mariposa de 8" de diámetro en salida de agua helada, consistente en: retiro, traslado al taller, abrir, limpieza aplicando arena a presión ( sand blast ) y desincrustado de partes, limpieza y lubricación de eje, cambio de empaques, armado, pruebas de presión, traslado al lugar de operación, montaje, limpieza de tornillos y tuercas, revisión y corrección de fugas de agua una vez normalizado el flujo.

Revisar y corregir fugas de agua helada en tubos y conexiones de drenaje del evaporador.

Revisar y corregir fugas de agua helada en tubos y conexiones de purga de aire en el evaporador.

Limpieza, revisar y corregir elementos y accesorios de medición de presión en entrada y salida de agua helada del evaporador.

Suministro e instalación de tubo conduit, conexiones, cable eléctrico, interruptor termomagnético, controles de temperatura y controles de presión, zumbador, base y foco indicador de 120 volts, calibración para alarma sonora y lumínica para alta y baja temperatura y presión del agua helada

CIRCUITO DE TUBOS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR (AGUA CALIENTE):

Circuito de tubos del intercambiador de calor ( agua caliente ) que consta de 305 tubos, incluye: retiro de elementos de medición de presión y temperatura, retiro de tubos tapa y cabezal de 6" de diametro, revisión y limpieza mediante cepillado de cada tubo de flujo de agua caliente, recircular con solución acida no invasiva, para desincrustar tubos, reposición de empaque del separador, reposición de empaque de tapa y cabezal, reposición de empaques de bridas de tubos de entrada y salida de agua caliente, montaje de tubos tapa y cabezal, carga de circuito con agua, pruebas de hermeticidad, revisar caída de presión y checar volumen de agua caliente comparando con los datos de arranque inicial del equipo ( el cepillado de los tubos deberá efectuarse con máquina especial para cepillado, fusibles mecánicos y lavado para no dañar los tubos, tal como una modelo 065 R 111 de 1/2 hp - 115 volts marca Elliot )

Mantenimiento de dos válvulas de compuerta bridar de 6" de diámetro de entrada y salida de agua caliente del intercambiador de calor, consistente en: retiro, traslado al taller, abrir, limpieza con arena a presión ( sand blast ) y desincrustado de partes, lapeado de sellos fijos y de sellos de compuerta, cambio de empaques, armado, pruebas de presión, traslado al lugar de operación, montaje, cambio de empaques de bridas, limpieza de tornillos y tuercas, revisión y corrección de fugas de agua una vez normalizado el flujo.

Mantenimiento de una válvula de mariposa de 6" de diámetro en salida de agua caliente del intercambiador de calor, consistente en: retiro, traslado al taller, abrir, limpieza con arena a presión ( sand blast ) y desincrustado de partes, limpieza y lubricación de eje, cambio de empaques, armado, pruebas de presión, traslado al lugar de operación, montaje, limpieza de tornillos y tuercas, revisión y corrección de fugas de agua una vez normalizado el flujo.

Revisar y corregir fugas de agua caliente en tubos y conexiones de drenaje del intercambiador de calor.

Revisar y corregir fugas de agua caliente en tubos y conexiones de purga de aire en el intercambiador de calor.

Limpieza, revisar y corregir elementos y accesorios de medición de presión en entrada y salida de agua caliente del intercambiador de calor.

Suministro e instalación de tubo conduit, conexiones, cable eléctrico, interruptor termomagnético, controles de temperatura y controles de presión, zumbador, base y foco indicador de 120 volts, calibración para alarma sonora y lumínica para alta y baja temperatura y presión del agua caliente

CIRCUITO DE TUBOS DEL ABSORBEDOR (AGUA DE CONDENSACION):

Circuito de tubos del absorbedor ( agua de condensación ) que consta de 525 tubos incluye: retiro de tubos de interconexión, tapa y cabezal, revisión y limpieza mediante cepillado de cada tubo de flujo de agua de condensación, recircular con solución acida no invasiva, para desincrustar tubos, reposición de empaque del separador, reposición de empaque de tapa y cabezal, reposición de empaques de bridas de tubos de entrada y salida de agua de condensación, montaje de tubos tapa y cabezal, carga de circuito con agua, pruebas de hermeticidad, revisar caída de presión y checar volúmen de agua de condensación comparando con los datos de arranque inicial del equipo ( el cepillado de los tubos deberá efectuarse con máquina especial para cepillado, fusibles mecánicos y lavado para no dañar los tubos, tal como una modelo 065 R 111 de 1/2 hp - 115 volts marca Elliot )

Circuito de tubos del condensador ( agua de condensación ) que consta de 160 tubos: retiro de tubos y cabezales, revisión y limpieza mediante cepillado de cada tubo de flujo de agua de condensación, recircular con solución acida no invasiva, para desincrustar tubos, reposición de empaque de cabezales, reposición de empaques de bridas de tubos de entrada y salida de agua de condensación, montaje de tubos y cabezales, carga de circuito con agua, pruebas de hermeticidad, revisar caída de presión y checar volumen de agua de condensación comparando con los datos de arranque inicial del equipo ( el cepillado de los tubos deberá efectuarse con máquina especial para cepillado, fusibles mecánicos y lavado para no dañar los tubos, tal como una modelo 065 R 111 de 1/2 hp - 115 volts marca Elliot )

Mantenimiento de dos válvulas de compuerta bridar de 10" de diámetro de entrada al absorbedor y salida del condensador del agua de condensación, consistente en: retiro, traslado al taller, abrir, limpieza con arena a presión ( sand blast ) y desincrustado de partes, lapeado de sellos fijos y de sellos de compuerta, cambio de empaques, armado, pruebas de presión, traslado al lugar de operación, montaje, cambio de empaques de bridas, limpieza de tornillos y tuercas, revisión y corrección de fugas de agua una vez normalizado el flujo.

Mantenimiento de una válvula de mariposa de 10" de diámetro en salida del condensador del agua de condensación, consistente en: retiro, traslado al taller, abrir, limpieza con arena a presión ( sand blast ) y desincrustado de partes, limpieza y lubricación de eje, cambio de empaques, armado, pruebas de presión, traslado al lugar de operación, montaje, limpieza de tornillos y tuercas, revisión y corrección de fugas de agua una vez normalizado el flujo.

Revisar y corregir fugas de agua de condensación en tubos y conexiones de drenaje del absorbedor.

Revisar y corregir fugas de agua de condensación en tubos y conexiones de drenaje del absorbedor.

Suministro e instalación de tubo conduit, conexiones, cable eléctrico, interruptor termomagnético, controles de temperatura y controles de presión, zumbador, base y foco indicador de 120 volts, calibración para alarma sonora y lumínica para alta y baja temperatura y presión del agua de condensación

COMBUSTIBLE GAS NATURAL:

Combustible ( gas natural ): limpieza de tubos y componentes, revisión y/o corrección de fugas en tubos del tren principal, válvulas solenoides y válvulas motorizadas y en el quemador

COMBUSTIBLE GAS NATURAL:

Combustible ( gas natural ): limpieza de tubos y componentes, revisión y/o corrección de fugas en tubos del tren principal, válvulas solenoides y válvulas motorizadas y en el quemador

BUJIA DE ENCENDIDO:

Bujía de encendido ( quemador ): limpieza, revisión de funcionamiento, efectuar prueba de seguridad.

PILOTO:

Piloto ( quemador ): limpieza , revisión de funcionamiento y efectuar prueba de seguridad.

CONTACTOR MAGNETICO Y RELEVADOR DE SOBRE CARGA MOTOR DE VENTILACION:

Suministro e instalacion de contactor magnético y de relevador de sobrecarga de motor de ventilación ( quemador ): limpieza con dieléctrico, revisión limpieza de contactos fijos y contactos móviles, limpieza de laminado de armadura, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, revisar carga de cada fase con el motor en operación.

INTERRUPTOR DE FALLA DE FLAMA (QUEMADOR):

Interruptor falla de flama ( quemador ): limpieza , revisión de funcionamiento, revisión de conexiones eléctricas.

FLUJO DE AIRE:

Flujo de aire ( quemador ): revisión y limpieza del área de acceso del flujo de aire al quemador.

COMPUERTAS ENTRADA FLUJO DE AIRE QUEMADOR:

Compuertas entrada flujo de aire ( quemador ): limpieza y revisión de giro y acoplamientos y brazos de operación, con la operación del motor modulante

COMPUERTAS SALIDA GASES DE COMBUSTION QUEMADOR:

Compuertas salida gases de combustión ( quemador ): limpieza externa y revisión de giro y acoplamientos y brazos de operación, con la revisión de sobre calentamientos y eliminar obstrucciones de tiro de chimenea

GASES DE COMBUSTION:

Gases de combustión: análisis y efectuar las correcciones de acuerdo análisis

VENTILADOR DEL QUEMADOR:

Ventilador del quemador: limpieza, revisión y lubricación de chumaceras, balanceo y eliminar vibraciones

TUBO CONDUIT:

Suministro e instalación de tubo conduit, conexiones, cable eléctrico, interruptor termomagnético, controles de presión, zumbador, base y foco indicador de 120 volts, calibración para alarma sonora y lumínica para alta y baja presión del gas natural, y de control para detectar fuga de gas natural

REGULADOR GENERAL DE GAS:

Mantenimiento preventivo a regulador general de gas principal de 2" de diámetro, cambiando partes internas, propias del mantenimiento.

RELEVADOR DE CONTROL TABLERO DEL QUEMADOR:

Suministro e instalación de 2.00 ( dos ) piezas relevador de control del tablero del quemador, revisión y limpieza de todos los componentes eléctricos de éste tablero eléctrico.

MOTOR VENTILADOR DEL QUEMADOR:

Motor ventilador del quemador: limpieza, revisión y cambio de rodamientos y lubricación, revisión de conexiones eléctricas.

INTERRUPTOR DE BAJA PRESION DE GAS NATURAL:

Interruptor de baja presión de gas natural: limpieza, revisar operación y calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, suministro e instalacion de alarma para baja presión de gas natural.

INTERRUPTOR DE ALTA PRESION DE GAS NATURAL:

Interruptor de alta presión de gas natural : limpieza, revisar operación y calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, suministro e instalación de alarma para alta presión.

MANTENIMIENTO PARTES DE MOTOBOMBAS:

Revisar y corregir fugas en partes de presión positiva de motobombas de solución y refrigerante, en válvulas de servicio y en todas las conexiones y soldaduras del equipo.

ANALISIS DE MUESTRA DE BROMURO DE LITIO:

Obtener muestra del refrigerante: revisar contaminación, peso y contenido de solucion de bromuri de litio descontaminado.

Obtener muestra de solución de bromuro de litio: revisar contaminación, peso y contenido de alcohol y de inhibidor de corrosión.La muestra la analiza Rocky Research incluye: para transportar muestra y enviar. Obtener muestra del refrigerante: revisar contaminación, peso y contenido de solucion de bromuri de litio descontaminado.

Suministro y carga 30 galones de solución de bromuro de litio con inhibidor de corrosión a base de adva guard t50, de alcohol 2 ethyl - 1 hexanol (2 galones) y de carga del inhibidor de corrosión de acuerdo a los resultados del análisis químico.

MANTENIMIENTO DE MIRILLAS:

Mirilla nivel superior e inferior de refrigerante en el evaporador: limpieza, revisar opacidad y condición de empaque.

Mirilla nivel en separador de aceite: limpieza, revisar opacidad y condición de empaque.

Mirilla nivel de solución de bromuro de litio en el absorbedor: limpieza, revisar opacidad y condición de empaque.

Mirilla nivel de solución de bromuro de litio en el generador alta y baja temperatura: limpieza, revisar opacidad y condición de empaque.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL:

Interruptor termo-magnético principal ( localizado en gabinete fuera del equipo ): limpieza con dieléctrico, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, corrección de líneas eléctricas y zapatas sulfatadas o recalentadas. ( en caso de tener necesidad de hacer un cambio presentar reporte ), sin energía eléctrica y con interruptor cerrado y abierto checar resistencia en ohms entre L1-T1, L2-T2, L3-T3 y con el interruptor abierto checar resistencia dieléctrica entre L1, L2, L3, T1, T2 y T3-

SENSOR PARA AREAS DE BAJA TEMPERATURA Y PRIMER PASO:

Suministro e instalación de 3.00 ( tres ) piezas sensor para áreas de baja temperatura 3 kΩ número de parte 025-29964-001 ( RT12 ): limpieza, revisar operación y calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro de los existentes.

Suministro e instalación de 2.00 ( dos ) piezas sensor de primer paso de generador y ciclo de dilución de la solución de 50 kΩ baja temperatura 3 kΩ número de parte 025-29924-000 : limpieza, revisar operación y calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro de los existentes.

CONTROL DE BAJA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE:

Suministro e instalación de control de baja temperatura del refrigerante ( LRT ) número de parte 225-30494-000: limpieza, revisar operación y calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente

INTERRUPTOR DE FLUJO:

Suministro e instalación de interruptor de flujo 150 psig. de agua helada y de agua de condensación número de parte 024-26116-000 ( chwfls ): limpieza, revisar operación y calibración, corrección de fugas de agua, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente.

INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL:

Suministro e instalación de interruptor de presión diferencial de agua helada y de agua de condensación número de parte 025-30919-000 ( chwdps ): limpieza, revisar operación y calibración, revisar conexiones y corrección de fugas de agua, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente.

INTERRUPTOR DE FLUJO:

Suministro e instalación de interruptor de flujo de 150 psig. de agua caliente número de parte 024-26116-000 ( hwfls ): limpieza, revisar operación y calibración, corrección de fugas de agua, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente.

INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL:

Suministro e instalación de interruptor de presión diferencial de agua caliente número de parte 025-30919-000 ( hwdps ): limpieza, revisar operación y calibración, revisar conexiones y corrección de fugas de agua, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente.

Suministro e instalación de interruptor de presión diferencial de presión diferencial de agua de condensación numero de parte 025-30919-000 ( cwdps ): limpieza, revisar operación y calibración, revisar conexiones y corrección de fugas de agua, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente.

Suministro e instalación de interruptor de presión diferencial de presión diferencial de agua caliente número de parte 024-266116-000 ( hwdps ): limpieza, revisar operación y calibración, revisar conexiones y corrección de fugas de agua, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas, retiro del existente.

INTERRUPTOR DE PRINCIPAL Y FUSIBLES:

Interruptor principal y fusibles ( localizado en gabinete del equipo suministrando un juego adicional de fusibles ) ( 1sw ): limpieza con dieléctrico, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, revisando carga de cada fase con el equipo en operación 4 PIEZAS .

CONTACTOR MAGNETICO Y DE REVELADOR :

Mantenimiento de contactor magnético y de relevador de sobre carga de motobomba de purga ( localizado en gabinete del equipo ) ( 3m ) ( 3ol ): limpieza con dieléctrico, revisión, limpieza de contactos fijos y de contactos móviles, limpieza de laminado de armadura, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, revisar carga de cada fase con la motoboma en operación.

CONTACTOR MAGNETICO Y DE REVELADOR :

Suministro e instalacion de contactor magnético y de relevador de sobre carga de motobomba de refrigerante ( localizado en gabinete del equipo ) ( 2m ) ( 2ol ): calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, revisar carga de cada fase con la motobomba en operación, checar operación de la motobomba checando presión de descarga.

CONTACTOR MAGNETICO Y DE REVELADOR :

Suministro e instalacion de contactor magnético y de relevador de sobre carga de motobomba de solución de bromuro de litio ( localizado en gabinete del equipo ) ( 1m ) ( 1ol ): calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, revisar carga de cada fase con la motobomba en operación, checar operación de la motobomba checando presión de descarga.

CONTACTOR MAGNETICO Y DE REVELADOR :

Suministro e instalacion de contactor magnético y de relevador de sobre carga de motobomba de solución de bromuro de litio ( solución débil o diluida ) a las espreas ( localizado en gabinete del equipo ) ( 4m ) ( 4ol ): calibración, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas de entrada y salida, revisar carga de cada fase con la motobomba en operación, checar operación de la motobomba checando presión de descarga.

MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DE PURGA O DE VACIO:

Motobomba de purga o de vacio : limpieza , revisión de conexiones eléctricas , revisión y corrección de sobrecalentamientos, revisión y corrección por ruidos extraños, revisión y corrección por vibraciones, cambio de aceite, cambio de banda, revisión de fugas en tubos y conexiones de purga, revisar habilidad de la bomba para hacer vacio, revisión y limpieza de manómetro de presión absoluta en "U" ( meriam gauge ), revisar en tablero frecuencia y número de purgas, revisar carga de cada fase con la motobomba en operación.

MANTENIMIENTO DE VALVULAS MANUALES:

Válvulas manuales de diafragma y de husillo o macho del sistema de purga: limpieza, revisión y corrección, pruebas de operación con el sistema de purga en operación y con el equipo en operación ( se presentará reporte por si se requiere el cambio de algun diafragma o del operador o de la propia válvula )

válvula del condensador a eductor

válvula del tanque de purga

válvula de purga directa del condensador

válvula de purga directa del absorbedor

válvula principal aisladora de la bomba de purga

válvula de agua caliente del intercambiador de calor no. 1

válvula del tanque de solución

válvula check

válvula de agua caliente intercambiador de calor no. 2

válvula aislador transductor tanque de purga

válvula ajuste de flujo de solución a eductor

válvula tanque de refrigerante

válvula de purga directa del condensador

válvula de purga directa del condensador

válvula lado de los tubos intercambiador temperatura alta

válvula lado de los tubos intercambiador temperatura intermedia

válvula lado del casco intercambiador temperatura intermedia

válvula lado del casco intercambiador temperatura baja

válvula aisladora bomba de purga smart purge

válvula aisladora tanque de purga smart purge

válvula aisladora sistema de purga

válvula aisladora sistema de purga

Válvulas solenoides del sistema de purga ( VP19 ) ( VP20 ): limpieza, revisión y corrección, revisión de conexiones eléctricas, pruebas de operación con el sistema de purga en operación y con el equipo en operación

Válvulas manuales de diafragma y de husillo o macho del equipo de las siguientes partes del equipo: limpieza, revisión y corrección, pruebas de operación con el equipo en operación. ( se presentará reporte por si se requiere el cambio de algun diafragma o de su operador o de la propia válvula )

válvula del generador de alta temperatura

válvula del generador de baja temperatura

válvula del refrigerante del cabezal de espreas del evaporador

válvula drenado de condensados enfriador solución débil

válvula retorno de condensado generador alta temperatura # 2

válvula retorno de condensado generador alta temperatura # 1

válvula de ajuste by pass del refrigerante.

válvula de drenado del refrigerante

válvula aisladora succión bomba del refrigerante

válvula aisladora descarga bomba del refrigerante

válvula servicio del refrigerante descarga de bomba

válvula aisladora succión bomba de solución

válvula aisladora descarga bomba de solución

válvula de servicio solución descarga de bomba

válvula de servicio retorno generador baja temperatura

válvula de servicio retorno generador alta temperatura

válvula de servicio solución débil intercambiador baja temperatura

válvula de ajuste by-pass solución

válvula de servicio solución débil espreas absorbedor

válvula aisladora succión bomba de espreas

válvula aisladora descarga bomba de espreas

válvula de servicio solución débil intercambiador alta temperatura

válvula de servicio descarga bombas espreas

válvula de ajuste flujo de solución débil espreas

válvula de ajuste flujo de solución concentrada espreas

válvula by-pass solución débil a solución concentrada

válvula solución alta a intermedia saliendo intercambiador baja temperatura.

válvula by-pass flotador del generador de baja temperatura

válvula aisladora succión bomba de espreas solución débil

válvula aisladora descarga bomba de espreas solución débi

válvula de servicio descarga bomba espreas solución débil

válvula de carga de inhibidor generador de alta temperatura

válvula del manómetro de presión del condensador

válvula aisladora del manómetro de presión transductor sistema 1

válvula aisladora del manómetro de presión transductor sistema 2

válvula de servicio solución baja temperatura generador

válvula de servicio solución descarga bomba principal

válvula solución alta a intermedia entrando intercambiador baja temperatura.

válvula cambio enfriador a calentador de refrigerante al condensador

válvula para cambio de enfriador/calentador primer paso de solución

Sensor de temperatura electrónicos: limpieza, revisión y corrección, revisar conexiones eléctricas, suministro de compuesto conductivo de calor, pruebas de operación con el equipo en operación.

sensor de temperatura salida de agua helada, se va a reponer.

sensor de temperatura salida de agua caliente

sensor de temperatura entrada de agua caliente

sensor de temperatura salida de agua de condensación del condensador

sensor de temperatura entrada de agua de condensación al absorbedor, se va a reponer.

sensor de temperatura generador primer paso

sensor de temperatura entrada de agua helada, se va a reponer.

sensor de temperatura del refrigerante

sensor de temperatura dilución de solución

sensor de temperatura salida del refrigerante

Transductor de presión electrónico: limpieza, revisión y corrección, revisar conexiones eléctricas, pruebas de operación con el equipo en operación.

transductor de presión generador primer paso

transductor de presión bomba de purga

transductor de presión tanque de purga

INTERRUPTOR DE PROTECCION DE BAJA TEMPERATURA

Interruptor de protección de baja temperatura de refrigerante ( rlt ): limpieza, revisión y corrección, calibración, revisar conexiones eléctricas, pruebas de operación con el equipo en operación.

INTERRUPTOR DE PROTECCION DE ALTA TEMPERATURA

Interruptor de protección de alta temperatura primer paso del generador ( ht1 ): limpieza, revisión y corrección, calibración, revisar conexiones eléctricas, pruebas de operación con el equipo en operación.

INTERRUPTOR DE PROTECCION DE ALTA PRESION

Interruptor de protección de alta presión ( hp1 ): limpieza, revisión y corrección, calibración, revisar conexiones eléctricas, pruebas de operación con el equipo en operación.

INTERRUPTOR DE PROTECCION NIVEL DE SOLUCION

Interruptor de protección nivel de solución ( ls ): limpieza, revisión y corrección, calibración, revisar conexiones eléctricas, pruebas de operación con el equipo en operación.

TABLERO DE CONTROLES:

Tablero de controles o cerebro electrónico principal con pantalla del equipo: limpieza, revisión y corrección, calibración, revisar conexiones eléctricas, pruebas de operación con el equipo en operación, para el funcionamiento de:

Interruptor de arranque y paro del equipo.

Interruptor de arranque y paro de motobomba de vacio

Selección de modo de operación (agua helada y agua caliente)

Revisar información del tablero para monitorear la concentración de la solución en el primer paso del generador.

Revisar en pantalla los siguientes parámetros con el ajuste de los mismos: temperatura de entrada y salida de agua helada, temperatura de entrada y salida de agua caliente, temperatura de entrada y salida de agua de condensación, presión del primer paso del generador, temperatura del primer paso del generador, temperatura del refrigerante, temperatura de la solución, indicación de la operación de la bomba del refrigerante, bomba de solución, bomba de purga y ciclo de dilución, horas de operación, números de arranques, numero de ciclos de purga en los últimos siete días y los acumulados, y control de capacidad de operación del quemador ( 30 a 100 % ).

Revisar en pantalla los siguientes parámetros para paro por seguridad: sobrecarga de motores de bomba de refrigerante y solución, baja temperatura de refrigerante, alta temperatura o alta presión en el primer paso del generador, bajo nivel de solución en el primer paso del generador, indicación de alarma en el generador, mal funcionamiento del tablero del quemador, perdida de flujo de agua helada, falla en la energía, ciclo de dilución incompleto por: falla de energía, sobrecarga de motobombas de refrigerante y solución, baja temperatura de refrigerante, perdida de flujo de agua helada.

Revisar en pantalla los siguientes parámetros de condiciones de precaución: baja temperatura de refrigerante, alta temperatura o presión en el generador, alta o baja temperatura del agua de condensación entrando al condensador, sobrecarga en bomba de purga, falla en el sensor de temperatura del ciclo de dilución de la solución.

Revisar el ciclo de arranque y paro de la unidad, en las siguientes condiciones del modo de enfriamiento: perdida de flujo de agua de condensación, baja temperatura de salida del agua helada y falla en la energía cuando el restablecimiento automático es seleccionado; y en modo de calentamiento: perdidas de flujo de agua caliente, alta temperatura de salida del agua caliente, falla en la energía cuando el restablecimiento automático es seleccionado.

Revisar los parámetros que son programables directamente en tablero usando código de seguridad: incremento en la temperatura de salida del agua helada, incremento en la temperatura de salida del agua caliente, rango de restablecimiento remoto de la temperatura de agua helada, rango de restablecimiento remoto de la temperatura de agua caliente, arranque y paro de la unidad en el séptimo día, arranque y paro de la unidad días festivos, ajustar la demanda de operación, datos de día y hora.

Poner en funcionamiento tres motobombas de agua helada, probándolas individuales y en conjunto ya que solo son necesarias la operación de dos, presentar reporte en caso de falla.

Poner en funcionamiento tres motobombas de agua de condensación, probándolas individuales y en conjunto ya que solo es necesaria la operación de una, presentar reporte en caso de falla.

Poner en funcionamiento tres torres de enfriamiento de cuatro ventiladores cada una ( dos celdas por torre de enfriamiento ), probándolas individuales y en conjunto, ya que solo se requiere la operación de tres celdas de con seis ventiladores como máximo, presentar reporte para el caso de falla en alguna de ellas.

Arranque de equipo para entrega, con el arranque de motobombas de agua helada, motobombas de agua de condensación, abanicos de torres de enfriamiento, con la revisión y corrección de fugas de agua en estos circuitos, revisar caídas de presión revisar volúmenes de agua y temperaturas, revisar condición de vacio del equipo, revisar operación del equipo por 72 horas continuas después del arranque con la entrega en operación, capacitación de su personal operativo.

Instalación provisional de medidor de flujo ( herramienta propia del prestador de servicios ) para checar el flujo de agua de condensación, el flujo de agua helada y el flujo de agua caliente comparando con los datos originales de diseño del equipo, haciendo los ajustes necesarios para para dejarla de acuerdo al diseño original, con los datos del flujo de agua helada y el diferencial de temperatura del agua helada calcular la capacidad en toneladas de refrigeración entregada por el equipo.

Válvulas manuales de diafragma y de husillo o macho del equipo de las siguientes partes del equipo: limpieza, revisión y corrección, pruebas de operación con el equipo en operación. ( se presentará reporte por si se requiere el cambio de algun diafragma o de su operador o de la propia válvula )

Suministro e instalación de transformador, relevadores, tubos y cables eléctricos, para conectar eléctricamente motobombas de agua helada y agua de condensación al tablero de controles del equipo para cuando las motobombas de estos flujos fallen, el equipo por lo menos realize el ciclo de dilución de la solución de bromuro de litio

Suministro de manual de ingeniería, manual operación y mantenimiento, manual de instalación, manual de operación del tablero del cerebro electrónico, manual de partes, manual del uso de la solución de bromuro de litio y manual del inhibidor de corrosión adva gard-750 del modelo del equipo

Nota 1: el personal responsable de ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de éste tipo de equipos deberá presentar copia de certificación o documento de haber recibido capacitación o entrenamiento de parte de la fábrica y posteriormente con la adjudicación del contrato se solicitará el documento original para comprobación, ademas de presentar un curriculum de dónde ha presentado servicios similares al solicitado, para este tipo de equipos ( generador de agua helada y/o agua caliente tipo absorción de fuego directo clase YPC ),

Nota 2: El equipo 1 se considera funcionando, solo requiere mantenimiento preventivo anual mayor, se requiere evaluación previa; El equipo 2 está FUERA DE SERVICIO por estar fallando una tarjeta electronica del tablero principal de fuerza, se revisará para reponer lo dañado y hacer las pruebas para su correcto funcionamiento.

Nota 3: Si durante la ejecución de las actividades, resultaran actividades adicionales a las descritas y que puedan afectar el buen funcionamiento del equipo, para su operación normal, se presentará reporte y se dejará funcionando correctamente.

Nota 4: Si durante el arranque del equipo resultaran refacciones y/o materiales con falla intermitente o dañadas que puedan afectar el buen funcionamiento del equipo durante su operación normal, se presentará reporte y se dejará funcionando correctamente.

Nota 5: Si durante el arranque del equipo resultaran equipos externos o auxiliares ( torres de enfriamiento, motobombas de agua de condensacion, motobombas de agua helada y sus accesorios ) con falla intermitente o dañados que puedan afectar el buen funcionamiento del equipo durante su operación normal, se presentará reporte y se dejará funcionando correctamente.

Nota 6: Se deberán hacer las pruebas en las alarmas propuestas de baja y alta temperatura del agua helada, baja presión de agua helada, baja y alta temperatura del agua de condensación, baja presión del agua de condensación, baja y alta temperatura del agua caliente, baja presión en el agua caliente, falla en las motobombas de agua de condensación y en las motobombas de agua helada, baja y alta presión de gas natural y del dertector de de fugas de gas natural, éstas pruebas se deberán hacer por los operadores del equipo cada 15 dias.

Nota 7: Una vez proporcionado el mantenimiento preventivo y puesto en operación el equipo, se debe presentar un presupuesto por el equipo y material necesario para conectar el equipo a una computadora para tener los datos de operación del equipo registrados y al momento, para hacer un diagnóstico mas efectivo y rápido cuando se presente una falla.

Nota 8: Dentro del mantenimiento del equipo se está considerando el mantenimiento preventivo de las válvulas de compuerta bridadas, en la entrada y salida del agua de condensación ( en el absorbedor-condensador ), en la entrada y salida del agua helada ( evaporador ), en la entrada y salida del agua caliente ( para la calefacción ), las valvulas generales ( de cambio de invierno - verano ) incluyendo las válvulas de mariposa de cada circuito.

PARA LA PARTIDA 4:

TORRES DE ENFRIAMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CON CAPACIDAD DE 2,520 GPM EN DOS CELDAS Y CADA CELDA CON DOS MOTORES DE 15 HP QUE SE USA COMO COMPLEMENTO DE UNA MAQUINA ENFRIADORA DE AGUA (INCLUYE MOTORES DE VENTILADORES, VÁLVULAS Y SISTEMA ELÉCTRICO)

PROCEDIMIENTO:

Revisión de datos de operación de la bitácora diaria de operación del equipo, dando respuesta a los comentarios y observaciones de los operadores de la casa de máquinas.

Revisión de datos históricos de reportes sobre mantenimientos correctivos efectuados al equipo con sus frecuencias y de las refacciones o partes que se repusieron o cambiaron, checando las posibles causas que provocaron las fallas.

Revisión de torre de enfriamiento, checando daños aparentes, fugas de agua, nivelación, condición de bases, soportes de tubos, que los tubos y accesorios no sean soportados o se apoyen en la la torre de enfriamiento, de manómetros y accesorios, pintura general, válvulas de entrada y salida del agua de condensación , elaborando reporte de lo encontrado.

Revisar de los 4 Motores de los Ventiladores: Rotación del Ventilador, carga en amperes de cada fase, voltaje de entrada y salida en arrancador magnético, vibraciones, calentamientos anormales, etc.

Arranque de motobombas de agua de condensación de una por una, con la instalación provisional ( herramienta especial del prestador del servicio ) de equipo de medición en tubo de entrada o salida de la torre de enfriamiento para checar el flujo de agua de agua de condensación en galones por minuto, antes del mantenimiento, revisar fugas de agua y el espreado a través de los eliminadores de rocío.

Retiro de elementos de medición de presión localizados en el tubo de entrada al cabezal de las espreas

Cerrado de válvulas de reposición de agua y de nivel agua de charola.

Abrir válvula de purga y descargar agua dejando vacía la charola de agua fría o cisterna.

Louvers de flujo de aire: retiro, revisión física, limpieza mediante cepillo, lavado con solución acida no invasiva, lavado con agua y montaje ( reportar lovers faltantes o dañados ).

Retiro de válvula de mariposa ( 2.00 pzas ) de 10" de diámetro localizadas en la salida de la cisterna o charola de agua fria con Suministro e instalación con recuperación para el prestador del servicio de bridas ciegas, empaque y tornillos, instalándolas en la bridas de salida de la charola de agua fría.

Retiro de válvula de mariposa ( 2.00 pzas ) de 8" de diámetro localizadas en la entrada del tubo del cabezal de las espreas con Suministro e instalación con recuperación para el prestador del servicio de bridas ciegas, empaques y tornillos, instalándolas en la bridas de entrada del tubo del cabezal de las espreas.

Retiro de las tres capas de la superficie de enfriamiento ( 768 pies cúbicos ) y de una capa del eliminador de rocío ( 128 pies cúbicos ), a base de blocks termo formados de PVC, ( se deberá presentar reporte de la cantidad dañada de relleno y eliminador de rocío ). ( se considera la reposición de lo requerido de la superficie de enfriamiento de cada torre de enfriamiento ).

Limpieza y lavado con agua a presión de los blocks termo formados de PVC de la superficie de enfriamiento y de los eliminadores de rocío.

Retiro de protector de ventilador de acero galvanizado recubierto con PVC de 72" de diámetro ( 4.00 pzas ): limpieza, revisión física.

Retiro de rodete cortador de aire de 72" de diámetro de fibra de vidrio ( 4.00 pzas ): limpieza, revisión física, y aplicación de sellador por el interior.

Retiro de ventilador de 4 aspas de 72" de diámetro fabricada en fibra de vidrio ( 4.00 pzas ): desmontaje, revisión física, limpieza para eliminar partículas de incrustamiento, limpieza con solución acida, lavado con agua y montaje.

Suministro e instalación de preparaciones en tubos de entrada ( 8" de ø ) y salida ( 10" de ø ) de agua de la torre de enfriamiento consistente en: soldar cople de 2", instalar niple roscado y conexiones flexibles de succión y descarga de motobomba y tanque para recircular solución acida no invasiva

Instalación de una capa de superficie de enfriamiento a base de blocks termo formados de PVC, recirculara solución acida, una vez limpia y desincrustada se retira y se coloca otra capa o cama de relleno y así sucesivamente hasta limpiar las tres camas de relleno y una cama de eliminador de rocío.

Retiro de espreas, limpieza, revisión y desincrustado con su instalación una vez limpias.

Cabezales o distribuidores de espreas: revisión física, lavado con agua, lavado con solución acida y aplicación de sellador imperflex.

Superficie interior de torre de enfriamiento: revisión física, limpieza para eliminar partículas de incrustamiento, aplicación de 2 capas de sellador imperflex.

Superficie exterior de torre de enfriamiento: revisión física, limpieza y lavado para eliminar partículas de incrustamiento.

Tapas de acceso o inspección: desmontaje, revisión física, lavado con agua, lavado con solución acida y montaje con cambio de empaques.

Cabezales o distribuidores de espreas: revisión física, lavado con agua, lavado con solución acida y aplicación de sellador imperflex.

Motor eléctrico ( 4.00 pzas ) : desconexión e identificación de líneas eléctricas del motor y efectuar las siguientes pruebas en campo del embobinado ( se considera la reparacion de un motor eléctrico del ventilador en cada torres de 2 celdas )

Checar temperatura, prueba de la medición de la resistencia del aislamiento, prueba de absorción dieléctrica, revisar indice de polarización, bitácora fotográfica de los datos obtenidos en el embobinado, reporte.

Motor eléctrico ( 4.00 pzas ) : desconexión mecánica, retiro y traslado al taller para su mantenimiento.

Desarmado completo de cada motor, bitácora fotográfica, limpieza de cada pieza, revisión de cada parte informando y reponiendo las piezas necesarias, retiro de baleros del rotor.

Revisar desgaste entre caja de balero y diámetro exterior de balero nuevo en tapas posterior y delantera, reportar si requiere rectificar diámetro y/o elaborar bushing.

Revisar desgaste entre flecha posterior del rotor para apoyo de balero y diámetro interno de balero, nuevo reportar si requiere rectificar diámetro y elaborar bushing.

Revisar desgaste entre flecha delantera del rotor para apoyo de balero y diámetro interno de balero , reportar si requiere rectificar diámetro y elaborar bushing.

Revisar desgaste entre flecha posterior del rotor para apoyo de balero y diámetro interno de balero, nuevo reportar si requiere rectificar diámetro y elaborar bushing.

Revisar desgaste entre flecha delantera del rotor para apoyo de balero y diámetro interno de balero , reportar si requiere rectificar diámetro y elaborar bushing.

Suministro e instalación de baleros ( marca skf ) en rotor.

Limpieza con cepillo y chorro de arena ( sand blast ) de ventilador.

Balanceo dinámico a la velocidad de trabajo del rotor, incluido el ventilador del motor.

Cuerpo de motor y embobinado efectuando lo siguiente: limpieza de cuerpo de motor, limpieza y lavado de embobinado con solvente dieléctrico especial, suministro y aplicación de barniz al embobinado.

Horneado de embobinado, checar tempreatura ambiente alrededor del motor.

Prueba de la medición de la resistencia del aislamiento

Efectuar balanceo dinámico a la velocidad de trabajo del rotor, incluido el ventilador del motor.

Revisar índice de polarización.

Suministro y aplicación de barniz con secado a la intemperie del interior del cuerpo del motor y del interior de las tapas.

Bitácora fotografica de datos obtenidos en el proceso.

Suministro e instalación de tubos de vinil en cables de salida del embobinado.

Armado de motor, prueba mecánica y eléctrica del motor, en vacio.

Traslado al lugar de operación e instalación.

limpieza de base metálica del motor y aplicación de dos capas de sellador imperflex

Instalación de motor, nivelación, conexión eléctrica y mecánica con el suministro e instalación de tornillos nuevos de acero inoxidable.

Instalación de ventilador , con la reposición de los tornillos nuevos de acero inoxidable.

Instalación de rodetes, reposición de tornillos de acero inoxidable, aplicación de sellador imperflex por el interior del rodete.

Arranque de motores ( cuatro piezas ) con los ventiladores y efectuar balancero dinámico.

Instalación de protectores de ventiladores con tornillos de acero inoxidable, pintura color institucional.

Elaborar y entregar reporte y bitácora fotográfica de las condiciones encontradas antes y después del mantenimiento.

Válvula de mariposa de 125 psig de 8" de diámetro ( 2.00 pzas ), traslado al taller para su mantenimiento preventivo que consiste en ( se deberán tomar fotografías del retiro ) :

Válvula de mariposa de 125 psig de 10" de diámetro ( 2.00 pzas ), traslado al taller para su mantenimiento preventivo que consiste en ( se deberán tomar fotografías del retiro ) :

En ambas válvulas incluir: limpieza de cara de bridas de tubos con equipo mecánico, reportar condición de las caras de las bridas y de la bridas en general.

Abrir válvula, limpieza manual y desincrustado con solución acida de aquellas partes que lo requieran.

Limpieza mecánica con cepillo y chorro de arena ( sand blast ) dejando todas las partes libres de impurezas y/o elementos ajenos a las partes.

Limpieza, revisión, lubricación y cambio de empaque de eje de la mariposa.

Limpieza de caras de apoyo de la válvula con equipo mecánico, reportar condición de las caras y del empaque principal.

Limpieza preparando válvula para pintura, pintura esmalte con colores institucionales, traslado al lugar de operación.

Instalación, reposición de tornillería estándar de bridas, lubricación con la entrega de la válvula.

Válvula de compuerta bridar de 125 psig de 4" de diámetro, mantenimiento preventivo que consiste en

Drenar liquido contenido en tubos y válvula.

Corte con equipo oxi-acetilenico o con disco todos los tornillos que sujetan las válvulas.

Retiro de válvula completa y traslado al taller para su mantenimiento ( se deberán tomar fotografías del retiro ).

Limpieza de cara de bridas de tubos con equipo mecánico, reportar condición de las caras de las bridas y de la bridas en general.

Abrir válvula, limpieza manual y desincrustado con solución acida de aquellas partes que lo requieran.

Limpieza mecánica con cepillo y chorro de arena ( sand blast ) dejando todas las partes libres de impurezas y/o elementos ajenos a las partes

Revisar, checando ajustes, grietas, poros y tolerancias de sellos o asientos fijos para cierre del cuerpo de la válvula, si esta dentro de los rangos, efectuar limpieza final y lapeado ( y/o rectificado en su caso ).

Revisar, checando ajustes, grietas, poros y tolerancias de sellos o asientos móviles de compuerta o cuña para cierre con los sellos del cuerpo de la válvula, si esta dentro de los rangos, efectuar limpieza final y lapeado ( y/o rectificado en su caso ).

Instalación, reposición de empaque de bridas ( hule sintético color rojo caras lisas , asbesto y/o teflón ), de tornillería estándar de bridas, lubricación con la entrega de la válvula.

Limpieza de cara de bridas de la válvula con equipo mecánico, reportar condición de las caras de las bridas y de la bridas en general.

Armado de válvula, cambio de empaque de cordón grafitado, cambio de empaque de cuerpo de válvula, lubricación, colocación de bridas ciegas y pruebas de hermeticidad, traslado al lugar de operación.

Limpieza y preparación de válvula para pintura, pintura esmalte con colores institucionales, traslado al lugar de operación.

Instalación con el suministro de empaques y reposición de tornillería estándar de bridas, con la entrega de la válvula.

Mantenimiento preventivo a interruptores termo magnéticos ( 4.00 pzas ) consistente en:

revisar la capacidad del interruptor comparándolo contra la carga conectada.

revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al interruptor y de su salida.

revisar operación mecánica del interruptor y realizar su limpieza con solvente dieléctrico.

revisar sin carga voltaje de entrada y salida en todas las fases.

revisar sin voltaje de alimentación cajas de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por carbonización y/o recalentamiento

revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida .

revisar y corregir sin voltaje de alimentación cables eléctricos por recalentamiento, carbonizados y/o sulfatados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida .

revisar y corregir sin voltaje de alimentación terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida

revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase

revisar sin voltaje de alimentación la resistencia de aislamiento de cada fase

conectar provisionalmente carga eléctrica adicional y variable del 15 % adiciónala la carga del equipo y ya con el equipo en operación checar y ajustar corriente de corte para la carga original de operación, así como el voltaje entre fases en entrada y salida

revisar el restablecimiento del sistema mecánico del interruptor

Reporte y Bitácora fotográfica del servicio realizado

Mantenimiento a arrancadores magnéticos ( 4.00 pzas ) consistente en:

revisar la capacidad del arrancador magnético comparándolo contra la carga conectada

revisar el calibre de los cables eléctricos de la alimentación al arrancador magnético y de su salida.

revisar operación mecánica del arrancador magnético y realizar su limpieza con solvente dieléctrico.

revisar sin carga voltaje de entrada y salida en todas las fases

abrir arrancador magnético checar desgaste, grietas o poros en contactos fijos, y en contactos móviles, limpieza y lijado

limpieza y lijado de armadura fija y de armadura móvil

limpieza y lijado de bobina, checar grietas o abultamiento por sobrecalentamiento

revisar sin voltaje de alimentación cajas de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida por carbonización y/o recalentamiento

revisar sin voltaje de alimentación cables eléctricos flojos, sueltos o mal ajustados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida.

revisar y corregir sin voltaje de alimentación cables eléctricos por recalentamiento, carbonizados y/o sulfatados de terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida .

revisar y corregir sin voltaje de alimentación terminales o conectores eléctricos de la bobina

revisar y corregir sin voltaje de alimentación terminales o conectores eléctricos de fases de entrada y salida

revisar sin voltaje de alimentación resistencia de contactos por fase

revisar sin voltaje de alimentación la resistencia de aislamiento de cada fase

revisar capacidad de elementos de sobrecarga ( elementos térmicos ) o de rango variable para comparar capacidad con la carga conectada

revisar el interruptor y cables eléctricos del interruptor de arranque ( push botón, rotativo y/o tipo toggle )

revisar el restablecimiento del sistema eléctrico del arrancador magnético

Reporte y Bitácora fotográfica del servicio realizado

Válvula de reposición de agua de 1 1/2" de diámetro con flotador ( 2.00 pzas. ) y accesorios : desmontaje, revisión física, limpieza, lavado con solución acida, instalación, ajuste de nivel con agua en cisterna o charola de torre y con las motobombas funcionando

Válvula de purga de cisterna de 3/4" de diámetro ( 2.00 pzas ) y accesorios : desmontaje, revisión física, limpieza, lavado con solución acida, instalación, ajuste de nivel con agua en cisterna o charola de torre y con las motobombas funcionando

Válvula de drenaje de cisterna de 2" de diámetro ( 2.00 pzas ) y accesorios : desmontaje, revisión física, limpieza, lavado con solución acida, instalación, ajuste de nivel con agua en cisterna o charola de torre y con las motobombas funcionando

Tubo y accesorios del rebosadero de 2" de diámetro ( 2.00 pzas ) : desmontaje, revisión física, limpieza, lavado con solución acida, instalación, ajuste de nivel con agua en cisterna o charola de torre y con las motobombas funcionando

Suministro y aplicación de pintura esmalte color institucional, previa limpieza de tubería hidráulica, eliminando capas levantadas o sueltas de la pintura actual y seria la que corresponde a la tubería con interconexión con los cabezales de succión y descarga correspondiente a la torre de enfriamiento.

Suministro e instalación de dos extractores de aire de 2000 pies cúbicos por minuto en gabinete eléctrico de variadores de frecuencia, con interruptor termomagnético, arrancador manual y elemento térmico, tubos eléctricos flexibles, conexiones cajas de registro, cables eléctricos, poner en funcionamiento sistema de variadores de frecuencia para los motores de ventilación de las torres de enfriamiento, ( con lo anterior los ventiladores de las torres de enfriamiento funcionaran automaticamente, evitando por este medio fallas relacionadas con el personal operativo y ademas existiran ahorro en la energia eléctrica )

Arranque de torre de enfriamiento, con carga de agua en cisternas y columnas con el bombeo en funcionamiento, revisar para diferenciales de temperatura y volumen de agua colocando provisionalmente sistema de medición de flujo de agua, con la entrega del equipo fusionando a satisfacción del personal de los S.S.N.L.

- ANEXO  2

F  e  c  h  a ______________________________

No. de  Renglón ó Partida:______________________

FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA

(Deberá contener las características solicitadas en el anexo 1)

Licitación Pública Nacional No:

Compañía vendedora:

Descripción del servicio:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentación y Unidad de Medida:____________________

Cantidad Ofertado:________________________________

Vigencia del Servicio Ofertado:_______________________

Gariantía del Servicio Ofertado:______________________

Datos del Representante Legal de la Compañía

________________________________________________

Nombre y firma

*Incluir en sobre técnico.

A N E X O   3

Formato de Oferta Económica

| Licitación Pública Nacional No. | Fecha |
| --- | --- |
| __________________________________ | _____________ |

Nombre ó Razón Social de la Compañía

________________________________________________________

| Numero de Renglón o Partida | Cantidad Cotizada | Precio Unitario sin IVA |
| --- | --- | --- |

| Total sin I.V.A. | I.V.A. | Total con I.V.A. |
| --- | --- | --- |

Datos del Representante Legal de la Compañía

_____________________________________________

Nombre y Firma

*Anexar en sobre Económico.

- ANEXO  4

HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

FECHA: 		_________________________________________

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:____________		____________________

LICITANTE:	____				_____________

| NÚMERO DE RENGLÓN O PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD COTIZADA | PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. | I M P O R T E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  | 16% I.V.A. |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

*Anexar en sobre Económico.

ANEXO 5

No. De licitación

______________________

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

Me  refiero a su convocatoria por la que se invita a participar en el concurso de ____________, relativa a la contratación de ____________________________. Sobre el particular, el suscrito ____________________________ en mi calidad de ____________________________ de la empresa ___________________________, manifiesto a usted lo siguiente:

1.- La empresa que represento propone prestar los servicios a los que se refiere esta licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas.

2.- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario propuesto, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre él.  Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye los cargos directos e indirectos que se originen hasta su total recepción por parte de Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D.

3.- Que si resultamos favorecidos en la licitación nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de asignación.

4.- Con base en lo anterior se entrega esta proposición con los siguientes documentos que aparecen dentro del sobre cerrado de manera inviolable y que recibe el representante de Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D.

4.1 Ofertas Técnicas

5.- Asimismo manifiesto no encontrarme en ninguno de los supuestos que prevé el Artículo 37 y 95, de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado  y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León.

_____________________________________________________

Nombre, Firma y Cargo del Representante

de la Empresa

Se deberá elaborar en papel membretado de la empresa.

*Incluir en sobre Técnico

- ANEXO 6

R E C I B O   D E   P R O P O S I C I O N E S

P R O V E E D O R:

|  | Proposiciones Técnicas | Proposiciones Económicas |
| --- | --- | --- |
| Total de propuestas | ( ) | ( ) |

Dice contener en cada sobre las proposiciones técnicas y económicas.

| N O M B R E | F I R M A | F E C H A |
| --- | --- | --- |

*Fuera de los Sobres Técnico y Económico

- ANEXO 7

Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 37 y 95 de la Ley, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, Declaración de integridad y Certificado de Determinación Independiente de Propuesta.

_____________, ____ de _____________ de 2017

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

En relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N43-2017, el suscrito C.________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa_________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. ___________ expedido por el Notario Público No. _____________, inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio bajo el número _______________ en fecha______________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

- Bajo Protesta de Decir Verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el Artículos 37 y 95 de la Ley, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León. De conformidad a la Declaración prevista en la fracción XI del Artículo 31 de la Ley y fracción XV del Artículo 74 de su Reglamento.

- Bajo Protesta de Decir Verdad manifiesto que el suscrito o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P. induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes y manifiesto mi compromiso de conducirme honestamente en las diversas etapas de la licitación. Esto de conformidad a la fracción XII del artículo 31 de la Ley y fracción XI del artículo 74 de su Reglamento.

- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que he determinado mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante, y que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente para que mis propuestas sean desechadas, o bien para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

| ____________________________ Nombre del representante legal | ____________________________ Cargo en la empresa licitante | ______________________ Firma |
| --- | --- | --- |

*Nota: Esta carta deberá elaborarse en papel membretado de la empresa e incluir en el sobre de la propuesta técnica.

- ANEXO 8

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑIA

____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que  cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL________________________, a nombre y representación de: (persona física o moral)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Nº. ____________________

Referente a: _________________

No. De registro en el Padrón de Proveedores:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: Calle y Número, Colonia, Delegación o Municipio, Entidad, Código Postal.

Teléfonos: Fax:

Correo Electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dió fe de la misma:

Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s) (Denominación)

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Monto de ventas totales del Ejercicio Fiscal 2016:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó

Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

(firma)

Notas:

---Ventas totales mínimas requeridas: Deberá acreditarse con la declaración correspondiente al ejercicio fiscal del 2016; o con los estados financieros presentados ante las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditados y/o dictaminados por Contador Público externo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio fiscal del 2016, demostrando su capacidad financiera mediante la comprobación de que las ventas totales son de por lo menos el 50% de su oferta económica que presente para la presente licitación. Incluir acuse de recepción de dicha declaración o en su caso la cadena original o estados financieros dictaminados fiscalmente emitidos por un Contador Público registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acreditando su personalidad mediante cédula profesional y registro ante la SHCP. Así mismo deberán de presentar carta  bajo  protesta  de decir  verdad, firmada  por  el representante legal, en donde manifiesten que  la documentación entregada, referente  a este requisito, contiene las cantidades correctas, así mismo que el monto de ventas totales mínimas requeridas no tiene alteración.

---Escrito bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de obligaciones Estatales y Federales en lo relativo al pago de impuestos.

---El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.*ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ DURANTE EL PERIODO DE REGISTRO DEL CONCURSO, EN ORIGINAL Y EN HOJA MEMBRETADA DEL PROVEEDOR.

ANEXO 9

BIENES DE ORIGEN NACIONAL

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MANIFESTACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN”.

__________de __________ de ______________

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N43-2017 en el que mi representada, la empresa__________________________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular y el que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, que la totalidad del servicio que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida __________, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y que el servicio e insumos serán producidos en el país y cuentan con un _______ %, o por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinó tomando en cuenta la mano de obra, insumos y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de acuerdo con la legislación aplicable y los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conforme a lo previsto en el Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en las que solamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

___________________________________

- ANEXO 10

- A F  I  A  N  Z  A  D  O  R  A

GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, fianza por un monto equivalente al 20% del valor total del presente instrumento incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La Fianza se otorgará por Institución Mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- La afianzadora en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11, 36 y 75 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora por el monto equivalente al 20% del monto total incluyendo I.V.A.

- Ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la presente fianza se otorga para garantizar por (“EL PROVEEDOR”) con la cédula única de identificación fiscal (número de cédula de la empresa), y con domicilio en (domicilio de la empresa), todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato (número de contrato y fecha) derivado de adjudicación directa, celebrado con “S.S.N.L.”; relativo a la adquisición de material de oficina, por un importe de (monto total del contrato incluyendo el I.V.A).

c)    Que la Fianza se otorga en los términos del presente contrato, para garantizar todas y cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación directa.

d)  Que la Fianza estará en vigor por un año, y en el caso de defectos y/o responsabilidades imputables a “EL PROVEEDOR” continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; asimismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

e)   Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada y autorizada extemporáneamente.

f)    Que sólo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de “S.S.N.L.”.

g)   Que la Institución Afianzadora acepta lo preceptuado por los artículos 174, 178, 179, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

h)   Que “S.S.N.L.”, cuenta con un término de un año contado a partir del incumplimiento de “EL PROVEEDOR”, para reclamar el pago a la afianzadora, por lo que de no presentarse dentro de dicho plazo operará la caducidad de la misma; o bien, de que la vigencia de la fianza deberá ser de dos años, contados a partir del día siguiente al incumplimiento del fiado.

Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PROVEEDOR” a satisfacción de “S.S.N.L.”, este último procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que “EL PROVEEDOR” de inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento prevista en esta cláusula.

ANEXO 11

CARTA DE MANIFESTACIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO SE ENCUENTREN INHABILITADAS

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

PRESENTE.

FECHA:

______________________________, en mi carácter de representante o apoderado legal de la empresa (nombre o razón social)___________________________________________, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada o por su conducto, no participan en este procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N43-2017, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación y tomando en consideración entre otros, los supuestos siguientes:

  - Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas.

  - Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas.

  - Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________

Nombre, Firma y del Representante de la Empresa

ANEXO 12

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

__________DE __________ DE ______________ (1)

___________(2)____________ 
PRESENTE.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______(3)___________ NO. __(4)____ EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA _______________(5)___________________ PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE.

SOBRE EL PARTICULAR, DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE MÍ REPRESENTADA PERTENECE AL SECTOR ___(6)____, CUENTA CON ____(7)______ EMPLEADOS DE PLANTA REGISTRADOS ANTE EL IMSS Y CON ___(8)_____ PERSONAS SUBCONTRATADAS Y QUE EL MONTO DE LAS VENTAS ANUALES DE MI REPRESENTADA ES DE _______(9)______ OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE UNA EMPRESA ___(10)____ ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:

| ESTRATIFICACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMAÑO (10) | SECTOR (6) | RANGO DE NÚMERO DE TRABAJADORES (7) + (8) | RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES (MDP) (9) | TOPE MÁXIMO COMBINADO* |
| MICRO | TODAS | HASTA 10 | HASTA $4 | 4.6 |
| PEQUEÑA | COMERCIO | DESDE 11 HASTA 30 | DESDE $4.01 HASTA 100 | 93 |
|  | INDUSTRIA Y SERVICIOS | DESDE 11 HASTA 50 | DESDE $4.01 HASTA 100 | 95 |
| MEDIANA | COMERCIO | DESDE 31 HASTA 100 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 235 |
|  | SERVICIOS | DESDE 51 HASTA 100 |  |  |
|  | INDUSTRIA | DESDE 51 HASTA 250 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 250 |

*TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%)

(7) (8)      EL NÚMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y (8)

- EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINARÁ A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA SIGUIENTE FÓRMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA= (NÚMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE VENTAS ANUALES) X 90% EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE MÁXIMO COMBINADO DE SU CATEGORÍA.

A T E N T A M E N T E

__________________(11)_________________

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL “ANEXO 12”

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO. |
| 2 | ANOTAR EL NOMBRE DE LA CONVOCANTE Y DE SU DIRECTOR ADMINISTRATIVO. |
| 3 | PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA. |
| 4 | INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO. |
| 5 | CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA. |
| 6 | INDICAR CON LETRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE (INDUSTRIA, COMERCIO O SERVICIOS) |
| 7 | ANOTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA INSCRITOS EN EL IMSS. |
| 8 | EN SU CASO, ANOTAR EL NÚMERO DE PERSONAS SUBCONTRATADAS. |
| 9 | SEÑALAR EL RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS (MDP), CONFORME AL REPORTE DE SU EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES. |
| 10 | SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA), CONFORME A LA FÓRMULA ANOTADA AL PIE DEL CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN. |
| 11 | ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE. |

ANEXO 13

CÉDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N43-2017

Nombre del licitante: ___________________________________________________________

| DOCUMENTO | ENTREGA |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ANEXO 13. Cédula de entrega de documentos. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 2. Identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, o poder especial para actos de licitación pública. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 3. Currículum de la empresa, donde manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, personal, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente convocatoria, su metodología y la experiencia comprobable en prestación de servicios relacionadas a la presente, y presentar historial de contratos con objeto similar al de la presente convocatoria, así como sus liberaciones de fianzas o actas de entrega recepción. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 4. ANEXO 2. Propuesta Técnica conforme al formato del anexo 2 de las presentes bases. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 5. Cronograma de trabajo, de acuerdo a la cantidad y especialidades del personal técnico considerado para la prestación del servicio para cada una de las partidas ofertadas. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 6. Planeación detallada de la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación para cada una de las partidas ofertadas (Conforme al Anexo 1-A). | Si ( ) | No ( ) |  |
| 7. Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el servicio y bienes que ofertan cumplen y reúnen todos los requisitos de la legislación vigente. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 8. Escrito mediante el cual se desigue a un supervisor para la Coordinación de actividades con el personal designado por la Subdirección de Obras y Conservación, mencionando domicilio, teléfono móvil y fijo, y deberá anexar copia simple del título y cédula profesional en Ingeniería eléctrica y/o mecánica o afin. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 9. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado dará cumplimiento a las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda y a falta de estas las normas internacionales particularmente la NOM-005-STPS-1998, NOM-017-STPS-2008 Y NOM-026-STPS-2008 | Si ( ) | No ( ) |  |
| 10. Nombres y comprobante de estudios o capacitación del personal técnico capacitado en la especialidad contratada para la prestación del servicio solicitado (Mínimo un ténico en refrigeración y un ténico en electricidad) y alta de hacienda que compruebe que cuenta con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, por así requerirlo el tipo de servicio a contratar. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 11. Alta de Hacienda como documentación comprobatoria de contar con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, por así requerirlo el tipo de servicio a contratar | Si ( ) | No ( ) |  |
| 12. Anexo 16. Constancia de visita a las instalaciones. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 13. Carta compromiso para todas las partidas de ofrecer un período de garantía mínimo de seis meses a partir de la fecha del acta de entrega-recepción. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 14. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de cumplir con la poliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las partidas 1 a la 4 con vigencia de un año posterior a la conclusión del período de garantía ofertado, dicha póliza deberá cubrir cuatro servicios de mantenimento preventivo de forma trimestral y todos los servicios correctivos que se requieran durante el período de un año, en caso de que se requieren piezas o refacciones fuera de las basicas, de las consideradas especiales o mayores, el licitante ganador deberá informar a la convocante a través de la Subdirección de Obras y Conservación para tramitar las acciones pertinentes respecto a la adquisición de las mismas a cargo de la convocante par que prosiga con sus mantenimientos | Si ( ) | No ( ) |  |
| 15. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad de cumplir con el tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía y de la póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máximo 24 hrs, el tiempo de rectificación podrá extenderse solamente en el caso de que en caso de que se requieren piezas o refacciones fuera de las basicas, de las consideradas especiales o mayores, el licitante ganador deberá informar a la convocante a través de la Subdirección de Obras y Conservación para tramitar las acciones pertinentes respecto a la adquisición de las mismas a cargo de la convocante par que prosiga con sus mantenimientos | Si ( ) | No ( ) |  |
| 16. Cd o USB con el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel únicamente para agilizar la conducción y desarrollo del evento. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 17. ANEXO 5. Carta de presentación de proposiciones. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 18. ANEXO 6. Recibo de proposiciones. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 19. ANEXO 7. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 37 y 95 de la Ley, Artículo 50 Fracc. XXIII de La Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, Declaración de integridad y Certificado de Determinación Independiente de Propuesta. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 20. ANEXO 9. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, además manifestará que los insumos que oferta y entregará en caso de resultar adjudicado, serán producidos en México. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 21. ANEXO 11. Escrito firmado por el representante o apoderado legal en la que manifiesten que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la S.F.P., en los términos de la Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 22. ANEXO 12. Escrito a que hace referencia a la Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 23. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en situación de mora, respecto al cumplimiento de otros contratos con cualquier sujeto obligado, de conformidad al Artículo 38, fracción I del Reglamento de la Ley. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 24. Escrito indicando que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual asumirán la responsabilidad correspondiente. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 25. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya sean federales ó estatales ó municipales, presentando lo siguiente: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2016, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, en caso de ser propietario.. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 26. Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual manifieste que su giro comercial comprende la prestación del servicio a que se refiere el anexo 1 de esta convocatoria. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 27. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de no mantener una relación personal, familiar o de negocios con Servidores Públicos con facultad de decisión que intervenga en cualquier etapa del procedimiento respecto a la adquisición de la presente Convocatoria, así como manifestación de que en caso de resultar adjudicado, del contrato no resultará ningún beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con el que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor púbico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación que resulte de la presente convocatoria. | Si ( ) | No ( ) |  |
| 28. Para el caso del(los) PARTICIPANTE(s) que opte(n) por la presentación conjunta de propuestas, de conformidad con los Artículos 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 76 de su Reglamento, deberán cumplir con lo siguiente: Deberá(n) celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes.- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de propuesta conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus modificaciones; Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas que comparecen a celebrar el contrato de propuestas conjuntas, señalando, en su caso, los datos de los documentos con los que acrediten las facultades de representación; Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial; Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y; Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.En caso de que no participen en propuestas conjuntas deberá manifestarlo por escrito bajo protesta de decir verdad, en este último supuesto de no presentar dicho escrito no será motivo de rechazo de las propuestas. | Si ( ) | No ( ) |  |

| ENTREGA: ___________________________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE. | RECIBE: ___________________________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA |
| --- | --- |

*Para mejor conducción del presente concurso, preferentemente deberán utilizar los formatos integrados en la misma, los cuales contienen los datos mínimos requeridos por la Convocante.

*Podrán utilizar documentos membretados de su empresa los cuales deberán cumplir cuando menos con los datos utilizados en cada formato.

*El presente acuse de recibo, ampara la recepción de los documentos que la convocante anotará en la columna “si” de conformidad con lo establecido en los requisitos solicitados en los numerales 3 y 3.2 de la Convocatoria de la presente licitación y sólo de manera cuantitativa, sin embargo no ampara que la documentación presentada esté debidamente requisitada conforme a lo estipulado en la convocatoria, por lo que dicho contenido será evaluado por la convocante.

ANEXO 14

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PARA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-919044992-N43-2017

Con fundamento en el Artículo 33 Bis., Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que es de mi interés participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-919044992-N43-2017 que cuento con las facultades suficientes para solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y suscribir la Proposición en la presente a nombre y representación de: ____(persona física o moral)______________así como todos los datos aquí asentados, son ciertos y han sido verificados.

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: Calle y número: |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |
| Código postal: |  | Entidad Federativa: |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |
| Número de escritura pública en la que Consta su Acta constitutiva: |  | Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |
| Relación de accionistas: |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |
| Reformas al Acta constitutiva: |  |  |  |
| Fecha y datos de inscripción en el del Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |  |  |
| Nombre del apoderado legal o representante: |  |  |  |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: |  |  |  |
| Escritura pública número: |  | Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  |  |  |
| Datos de inscripción en el del Registro Público de la Propiedad y del Comercio |  |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma del Representante Legal				Lugar y Fecha

ANEXO 14-A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.____________________

Junta de Aclaraciones a las bases del concurso

Dudas respecto a las bases del concurso:

A) Dudas Administrativas:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos:    (Técnicas)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________

C o m p a ñ í a

__________________             ____________________________     	 _______________________

Fecha                                Nombre del Representante Legal                               Firma

ANEXO 15

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No: __________

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE _________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL  DR.MED.MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “S.S.N.L.”, Y POR LA OTRA PARTE, LA COMPAÑÍA __________, REPRESENTADA POR __________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

###### D E C L A R A C I O N E S

I.-   Declara “S.S.N.L.”:

I.1.	Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto número 328 de fecha 18 de Diciembre de 1996. Con Registro Federal de Contribuyentes SSN-970115-QI9.

I.2.	Que de conformidad con lo previsto por el artículo 9o. fracciones I y IV de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Nuevo León, el Director General es el Representante Legal del mismo y se encuentra facultado para celebrar, en los términos de las disposiciones legales aplicables los contratos de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

I.3.-. Que el DR. MED. MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS, en su carácter de Director General, acredita su personalidad, mediante escritura pública número 11330 (once mil trescientos treinta), de fecha 23 de Octubre del año 2015, pasada ante la fe del Lic. Daniel Eduardo Flores Elizondo, Titular de la Notaría Pública No. 89, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y registrada bajo el número 3938, Volumen 135, Libro No. 158, e inscrita en fecha 17 de Noviembre del año 2009 y el C.P. Aarón Serrato Araoz  justifica su personalidad mediante oficio No. SRH/NOM/16/051.

I.4.-Que cuenta con recursos suficientes y disponibles en su presupuesto autorizado mediante el oficio número _____, con cargo al Presupuesto _____, Programa _____, Partida _____, para llevar a cabo el presente contrato relativo a la Prestación del _____y equipo en comodato que fue adjudicado en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N43-2017.

I.5.- Que para los fines y efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle Matamoros Ote. Número 520, entre Escobedo y Zaragoza, Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

II.-	Declara “EL PROVEEDOR”:

II.1.- Que fue constituida la Compañía denominada ____________________ con Escritura Pública número _____ de fecha _____ de Noviembre de _____, pasada ante la fe de el Lic. _____, Notario Público número _____, con ejercicio en la Ciudad de _____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número _____, volumen _____, Libro _____ de fecha _____de _____ de _____. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ____________.

II.2.-Que la Sociedad es de Nacionalidad Mexicana y en caso de dejar de serlo, conviene en seguirse considerando como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

II.3.- Que el representante legal de dicha compañía, acredita la personalidad y carácter con que interviene en este acto, con Escritura Pública número _____de fecha _____ de _____ de _____, pasada ante la fe del Lic. ________________, Notario Público número _____, con ejercicio en la Ciudad de __________, inscrita con el folio mercantil electrónico número _____ en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el _____ de _____ de _____. Manifestando bajo protesta de decir verdad que su cargo y facultades conferidas no le han sido revocadas o disminuidas a la fecha.

II.4.-Continúa manifestando que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la prestación del servicio, objeto del presente contrato.

II.5.-Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, vigente en la fecha de inicio del procedimiento del que se deriva este contrato, así como las reglas generales para la contratación y ejecución de adquisiciones, así como los términos del presente contrato.

II.6.- Que para los fines y efectos legales de este contrato señala como su domicilio, el ubicado en _____ No. _____ Col. _____, _____, C.P. _____.

III.- DECLARAN “LAS PARTES”:

III.1.-Que se reconocen la personalidad con la que comparecen y acuerdan celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a “S.S.N.L.” el Servicio de ______, el cual se ajustará a las especificaciones, precio y descripción señaladas en los Anexos 1, 2, 3 y 4, que forman parte integral del presente instrumento  y demás especificaciones solicitadas por “S.S.N.L.” en las bases de la _____ No. ______, Foro de Aclaraciones y conforme a la propuesta técnica y oferta económica presentadas por “EL PROVEEDOR” los cuales forman parte de éste contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato será por la cantidad de $_________ (__________ pesos 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que “S.S.N.L.” cubrirá a “EL PROVEEDOR” por concepto del servicio prestado durante la vigencia del presente contrato.

El precio señalado en la oferta económica y este instrumento, compensará a “EL PROVEEDOR” por el servicio objeto del presente contrato y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, así como su utilidad, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

El presente instrumento se celebra bajo la condición de precio fijo, por lo que no se reconocerá incremento alguno en los precios de su oferta económica.

Cuando el servicio no se ajuste a lo estipulado, “S.S.N.L.” no liquidará a “EL PROVEEDOR”, el importe de los servicios objeto del presente contrato.

TERCERA: FORMA DE PAGO.- Las facturas que resulten de la prestación del servicio, serán a nombre de Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D, con domicilio en Matamoros oriente, No. 520, Monterrey, N.L. C.P. 64000, R.F.C. SSN970115QI9, la facturación se realizará en dos parcialidades, la primera por un 50% que deberá presentarse el día 15 de Noviembre del 2017 y deberá llevarse un avance del 50% del servicio contratado, y la segunda por el 50% restante cuando se haya concluido la prestación del servicio prestado y deberán acompañarse por los reportes semanales firmados y sellados por el personal designado por la Subidrección de Obras y Conservación, y la segunda, del acta de entrega recepción firmado y sellado por el Director y/o Administrador del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y por la Subdirectora de Obras y Conservación de la Convocante, dichas facturas deberá especificar el número del contrato del que se desprende al que corresponde dicha factura, número de licitación y número de orden de envío.

El pago de la prestación del servicio objeto del presente concurso se realizará en dos parcialidades, la primera correspondiente al 50% de avance y la segunda al termino de los servicios de mantenimiento, en Pesos Mexicanos dentro de los 3 (Tres) días naturales siguientes a la presentación de la factura en el área de Recursos Financieros de este Organismo y debidamente validada por el área encargada de su recepción.

La Convocante se deslinda del pago de las facturas que no sean presentadas para su pago antes de 90 días posteriores a la fecha de recibo en las Unidades a las que van destinados los servicios, salvo caso justificado a consideración de la Convocante. En caso de no presentarse la factura en dicho periodo la Convocante no estará obligada a la devolución del servicio prestado ni a cubrir gasto alguno. Las condiciones y forma de pago podrán variar, y si las hubiere, dichas modificaciones estarán sujetas a las Leyes, Normas, Reglamentos o Directrices aplicables que señale el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La liquidación total de la prestación del servicio no significará la aceptación del mismo, por lo tanto la convocante se reserva expresamente el derecho de reclamar los vicios ocultos, insumos faltantes o el pago de lo indebido.

La convocante se reserva la potestad de efectuar modificaciones al proceso de pago

CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- El servicio de ___________ se prestará a partir del día ___ al día ____.

El servicio de __________ se prestará en las siguientes Unidades Aplicativas: _-----------------

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL PROVEEDOR” le fuera imposible a éste cumplir con la prestación del servicio objeto de este contrato, podrá solicitar oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que se apoye su solicitud; “S.S.N.L.” resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, concederá la que estime conveniente, mediante la celebración de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la prestación del servicio, dentro de los plazos estipulados, que fueren imputables a “EL PROVEEDOR”, éste podrá solicitar también una prórroga y será optativo para “S.S.N.L.”, el concederla o negarla. En caso de concederla decidirá si procede imponer a “EL PROVEEDOR” las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la Cláusula Décima y, en caso de negarla, podrá exigir a “EL PROVEEDOR” el cumplimiento del contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que la prestación de servicio, objeto del presente contrato no se interrumpa y quede concluida oportunamente, o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera.

QUINTA: CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Para efectos de cumplimiento del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a lo siguiente:

SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato inicia a partir del día ___ y concluye el día ___, en la inteligencia de que si a la fecha de la conclusión de la vigencia del contrato la prestación del servicio no ha sido ejecutado a satisfacción de “S.S.N.L.”, este instrumento continuará vigente hasta que no se cumpla dicha condición.

“S.S.N.L.” podrá suspender temporalmente todo o en parte la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, lo que se hará del conocimiento de “EL PROVEEDOR” por escrito.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

“S.S.N.L.” se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito a “EL PROVEEDOR” con 10 (diez) días de anticipación, cuando concurran causas de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “S.S.N.L.”, o se determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia jurídica de los actos que dieron origen al contrato.

SÉPTIMA: SUPERVISIÓN.- La supervisión será llevada a cabo por el personal designado por “EL PROVEEDOR” y el personal que designe cada una de las unidades aplicativas y se hará conforme a los lineamientos de “S.S.N.L.” durante la prestación del servicio.

“S.S.N.L.” tendrá la facultad de realizar visitas de inspección en las unidades aplicativas para validar las condiciones en las que se presta el servicio.

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” conviene en que toda la información que “S.S.N.L.” le proporcione en relación con el presente contrato, incluyendo información técnica y de otra índole para la ejecución del servicio objeto del contrato, será propiedad exclusiva de “S.S.N.L.”. “EL PROVEEDOR” se obliga a no usarla para cualquier otro propósito que no sea el de cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial de “S.S.N.L.” y abstenerse de divulgar por cualquier medio como lo son las publicaciones, conferencias, a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de “S.S.N.L.”.

Bajo ninguna circunstancia podrá “EL PROVEEDOR” usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de  “S.S.N.L.”, su logotipo o cualquier otro signo o símbolo distintivo, a menos que cuente con la previa aprobación por escrito, firmada por el representante autorizado de “S.S.N.L.”

En caso de violación a lo estipulado en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a “S.S.N.L.” en contra de cualquiera y todas las acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, daños, procesos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costos judiciales que surjan o se relacionen con cualquier violación a la confidencialidad pactada.

NOVENA: RELACIONES DE “EL PROVEEDOR” CON SU PERSONAL.- “EL PROVEEDOR” como empresario y patrón del personal que ocupe para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la celebración del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, toda vez que cuenta con la solvencia económica necesaria. “EL PROVEEDOR” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en contra de “S.S.N.L.” en relación con el objeto del presente contrato, eximiendo a “S.S.N.L.” de cualquier responsabilidad fiscal, laboral, de seguridad social, civil, penal y de cualquier otra índole, que pudiera darse como consecuencia directa de la prestación del servicio materia del presente contrato. “S.S.N.L.” no será patrón sustituto.

DÉCIMA: PENA CONVENCIONAL.- S.S.N.L.” aplicará penas convencionales por el atraso en el cumplimiento de los servicios objeto del contrato del 4%  por cada día hábil de retraso  sobre el monto de la prestación del servicio, que se efectuare fuera del plazo establecido. El cual no excederá el monto de la Garantía de cumplimiento del contrato

La penalización por el retraso en el incumplimiento del servicio, contara a partir del día siguiente del plazo de vencimiento de la realización del mismo.

Las penas se harán efectivas descontándose de los pagos que la Convocante tenga pendientes de efectuar al concursante ganador, mediante nota de crédito sobre la factura o en su caso éste efectuará el pago correspondiente en las oficinas de Recursos Financieros de la Convocante, independientemente de que la Convocante opte por hacer efectiva la garantía otorgada por el concursante ganador hasta por el monto de las sanciones no cubiertas

En el supuesto de que se requiera la aplicación de la Pena Convencional, el Administrador de la Unidad Aplicativa deberá elaborar el cálculo de dicha pena y hacerlo del conocimiento de “EL PROVEEDOR”, así como también remitirlo a la Subdirección de Recursos Financieros, para el cobro de la pena convencional.

La penalización será de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento.  En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

Las penas se harán efectivas descontándose de los pagos que “S.S.N.L.” tenga pendientes de efectuar a “EL PROVEEDOR”, o en su caso, éste efectuará el pago correspondiente en el área de Recursos Financieros, independientemente de que “S.S.N.L.” opte por hacer efectiva la garantía otorgada por “EL PROVEEDOR” hasta por el monto de las sanciones no cubiertas.

Será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” abastecer todas las necesidades que requieran las unidades en los tiempos establecidos; en los casos que no preste el servicio de acuerdo a lo requerido,  “S.S.N.L.” tendrá el derecho de realizar contrataciones directas, y si estas resultan con diferencia en precio, “EL PROVEEDOR” deberá pagar dicha diferencia como sanción por daños ocasionados al no contar con oportunidad con la prestación del servicio de ______________ de igual manera se aplicará lo establecido en el párrafo primero de este punto.

DÉCIMA PRIMERA: DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga al pago de los daños y perjuicios que ocasione a “S.S.N.L.” por la falta de ejecución del servicio, en los plazos pactados y cuando éstos no reúnan los requisitos de calidad, o el pago de daños que se causen a terceros en su persona, así como por cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, fianza por un valor igual al 20% del importe total del contrato, incluyendo el IVA, la fianza se otorgará por Institución Mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

- Que la Fianza estará en vigor por un año y en caso de defectos y/o responsabilidades imputables a “EL PROVEEDOR” continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; asimismo continuará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada y autorizada extemporáneamente.

- Que sólo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de “S.S.N.L.”

- Que la Institución Afianzadora, acepta lo preceptuado por los artículos 11, 36, 75, 174,  178, 282, 283 y 289 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El incumplimiento de las obligaciones que asume “EL PROVEEDOR” por virtud de este contrato, faculta a “S.S.N.L.” para darlo por rescindido total o parcialmente, sin ninguna responsabilidad a su cargo, especialmente si éste incurre en alguno de los siguientes supuestos:

a).-    El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por “EL PROVEEDOR”.

b).-  Si “EL PROVEEDOR” no presta el servicio objeto del presente contrato.

c).-  Si “EL PROVEEDOR” no presta dentro del plazo señalado, la totalidad del servicio objeto del presente contrato

d).-  Si no otorga la fianza de cumplimiento, en los términos que se establecen en la cláusula décima segunda, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “S.S.N.L.” por la falta de prestación del servicio objeto del presente instrumento.

e).-  Si “EL PROVEEDOR” incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

f).-  Si “EL PROVEEDOR” no presta el servicio objeto del presente contrato, conforme a la calidad, características y presentación establecidas en los Anexos No. 1, 2, 3 y 4.

g).-  Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “S.S.N.L.”, para el ejercicio de su función.

h).- Por negativa a repetir o completar la prestación del servicio que “S.S.N.L.” no acepte por deficientes.

i).- Por no cubrir con personal suficiente y capacitado para realizar el servicio objeto del presente contrato.

j).- Si cede, traspasa o subcontrata el servicio objeto de este contrato.

k).-  Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.

Si se actualiza una o varias hipótesis de las previstas en la presente Cláusula, con excepción, de la señalada en el inciso k) la cual surtirá su efecto de inmediato, “S.S.N.L.” requerirá por escrito a “EL PROVEEDOR” para que dentro de los 5 días hábiles contados a partir de que se le notifique el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignada en este contrato, la subsane o manifieste lo que a su derecho convenga.  Si “EL PROVEEDOR” no cumpliere satisfactoriamente dicho requerimiento a juicio de “S.S.N.L.”, se podrá ejercitar el derecho de rescisión previsto en esta Cláusula.

La recisión a que se refiere esta cláusula operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, bastando para ello que “S.S.N.L.” comunique a “EL PROVEEDOR” por escrito tal determinación. Contra la resolución que se emita no procederá recurso alguno.

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- El presente contrato, podrá ser modificado siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento de la cantidad de los conceptos establecidos originalmente en los mismos, y el precio del bien sea igual al pactado originalmente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

DÉCIMA QUINTA: SUBCONTRATACIÓN.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, los derechos y obligaciones que se generen por la celebración del presente contrato serán intransferibles, no se permite la subcontratación.

DÉCIMA SEXTA: LICENCIAS O PERMISOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir con las licencias, autorizaciones y/o permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la celebración del presente instrumento.

DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS DE AUTOR.- “EL PROVEEDOR” será el responsable de las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de la prestación del servicio objeto del presente contrato y que se pudieran generar con la celebración del mismo.

DÉCIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de la Cláusulas que lo integran, propuesta técnica, oferta económica y a su anexo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo y de no ser esto posible, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo tanto, “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma por triplicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al ____ de ____ del ____.

POR “S.S.N.L.”

DR. MED.MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS

DIRECTOR GENERAL

C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POR “EL PROVEEDOR”

C. ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

“TESTIGOS”:

____________________________________ 	____________________________________